문서번호	정수과-3405
결재일자	2023. 5. 8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	정수과장
문성원	이준호	05/08
		김경진
협 조

수질실험일지(5/6)

2023. 5. 7.

뚝도아리수정수센터

(정수과)

□ 근무현황

일 자	2023. 5. 6 (토)	시험자	김윤우 / 김도훈
날 씨	비
기 온	11℃ / 15℃
기 압	1,003 hPa

□ 수질실험

○ 일일시험	(단위 : mg/L)

구 분 항 목	원수		정수(#2)
	오전(10:00)	오후(19:00)	오전(10:00)	오후(19:00)
pH	7.5	7.4	7.2	7.2
탁도	6.8	7.1	0.06	0.06
잔류염소(착수정)	0.44	0.38	0.52	0.53
수온	17.1	16.8	16.9	16.4
색도	4	4	0	0
알칼리도	43	42	38	38
NH3-N	0.14	0.50	0	0
맛	-	-	없음	없음
냄새	없음	없음	없음	없음

○ Jar-Test

구분 일시	응집제	응집제 주입률	응집제 최적 주입률
오전(10:00)	PAC	8 ~ 13	10
오후(19:00)	PAC	8 ~ 13	10

○ 조류 및 이취미 실험

단위 : cells/ml(조류),ng/L(이취미)

일시 조류종			조류		구분	맛ㆍ냄새 유발물질
			10:00			2-MIB	Geosmin
전체			2,140		원수	-	-
규조류	합계		2,090
	cyclotella		400
	Fragilraria		-
	Aulacoseira		40
	Synedra		200
	기 타		1,450
남조류	유독성	Anabaena	-		정수	-	-
		Aphanizomenon	-
	무독성	Pseudanabaena	-
		기 타	-
녹조류			30
기 타			20

□ 정수약품 주입현황

○ 응집제, 알칼리제, CO2 등 주입현황

약품	주입량(mg/L)		변경일시	비 고
	기존	변경
응집제 (PAC)	10	-
알칼리제 (NaOH)	-	-
CO2	-	-
오존(O3)	0.8	-
과수(H2O2)	-	-

□ 인수인계사항

- 자시험 일지 기록 및 제어실 정보 공유.  끝.