문서번호	정수과-3432
결재일자	2023. 5. 8.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
문옥권		05/08
		김경진
협 조	안전관리팀장		전준원
	주무관		김광묵

제어실 업무일지(5/6 주간)

2023. 5. 6.(토)

뚝도아리수정수센터

(정 수 과)

제어실 업무일지(주간)

□ 업무현황

일 자	2023. 5. 6. (토) 주간		날 씨	비
생산책임자	문 옥 권 (C팀)	근무자 현황	8명 (정수장 : 6, 취수장 : 2)

구 분	운 영 내 용
정수처리 공정순찰	순찰시간	순찰구역	순찰결과	순찰자
	09:30 ~ 10:30	침전지, 여과지, 혼화지, 염소실, 약품실, 송수실, 중계펌프장 등	이상 없음	문옥권 강명구 고장원 이서권 김윤우
	15:00 ~ 16:00	침전지, 여과지, 혼화지, 염소실, 약품실, 송수실, 중계펌프장 등	이상 없음	문옥권 강명구 고장원 이서권 김현진
정수생산 운영결과	구 분	정수생산 운영결과	정수지 및 배수지 수위확보 운영결과
	오 전	이상 없음	수위 적정 운영
	오 후	이상 없음	수위 적정 운영
수질 감시결과	○ 정수 탁도 및 잔류염소 등 수질 목표 이내 유지
정수 약품투입	○ 응집약품, 후 염소 적정 투입 중
구 분	내 용
정비요청 (신규 ◎,기존 ○)	○ 없음

□ 정수생산 운영관리 및 전달사항

○ 자양 취수펌프 교체 운전(매주 월요일) : <금주> 1, 3, 4호 가동

○ 강북 취수펌프 교체 운전(7호 → 1호) : 5/2(화)

○ 5월 송수펌프 교체 운전 : [대현산] 1, 3, 6호  [와우산] 8, 10, 11호

○ 착수정 목표 잔류염소 변경(주간: 0.4mg/L이상, 야간: 0.3mg/L이상) : 1/5(목)

○ 송수목표 잔류염소 변경(0.46→ 0.50mg/L) : 4/7(금) ※ 노고산 : 0.15 ~ 0.30㎎/L 유지

○ 경부하 시간대 활용, 펌프 가동으로 정수 생산단가 절감 요함(봄철 부하, 3월 ~ 5월)

- 전력사용 피크치 관리 철저 : 피크치 초과시 사유 및 요청자 기재(본부, 사업소)

- 취, 송수펌프 전력료 절감을 위한 최대 부하 시간대 펌프 최소 운전 등

○ 유효율 98.5%이상 관리, 약품 투입관 점검, 회수펌프 여과지 역세척 2시간 후 가동

○ 여과지 날벌레 등 침입방지를 위한 주‧야간 전체 소등(작업∙점검시만 점등)

□ 인수인계사항 (신규 ◎, 기존 ○)

※ 원수 수질 및 약품 주입률

구 분	원수 수질					약품 주입률(ppm)
	탁도 (NTU)	pH (착수정)	알카리도	2-MIB	Geosmin	PAC	CO2	O3(H2O2)	전염소 (자 양 /강 북 )	후염소
5/6 16:00	7.2	7.5(7.4)	42	-	-	10	-	0.8(-)	2.4 / 3.7	0.73

◎ 제어실 업무 인수‧인계 : 5/6(토)   ※ 문옥권(C팀) → (代) 강명구(B팀)

◎ 와우산배수지 1, 2항 청소 예정 : 5/8(월) 09:00 ~ 5/12(금)

◎ 배출수처리장 농축조 1지 청소 예정 : 5/8(월) ~

○ 원수 pH 하락으로 CO2 투입 중지 : 5/5(금) 07:00

○ 대현산 배수지 2-1, 2-4지 청소로 물빼기 작업 완료 : 5/4(목)

○ 2계열 여과지(5지) 역세유입 밸브 작동 불량으로 점검 중(다음 주 수리예정) : 5/3(수)

○ 활성탄흡착지 9, 10지 포설 작업 후 역세척(주간만 1회 실시 후) 휴지 중 : 5/1(월)

○ 활성탄흡착지 11, 12지 포설 작업 후 역세척(주,야 1회 실시 후) 휴지 중 : 5/1(월)

○ 자양취수장 취수펌프 및 전염소 투입 원격 제어 운전 중 : 4/1(토) ~

○ 응집제 주입률 조정(PAC 11 → 10ppm) : 2/15(수)  ※ Main Tank 3호 사용중 : 5/4(목)

□ 당직 연동

기 관	시 간	구 의	본 부	전 달 사 항
구의정수센터 ☎ 5490 상수도사업본부 ☎ 1590~3	11:08	김수민	김범진	1. 출입자 통제
	15:04	배준용	김범진	2. 경계근무 철저

	< 특이사항 >
○ 없음

끝.