문서번호	누수대응과-4542
결재일자	2023. 5. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		누수대응과장	시설부장
이동섭		김근용	05/08
			전태호
협조

중구 을지로 238(국립중앙의료원 앞)

상수도관 누수 조치결과 보고

'23. 5.

시 설 부

(누수대응과)

중구 을지로 238(국립중앙의료원 앞)

상수도관 누수 조치결과 보고

중구 을지로 238(국립중앙의료원 앞) 인근에서 발생한 퇴수관(D700㎜) 누수현황 및 조치결과를 보고 드림.

□ 누수현황

ㅇ 일    시 : '23. 5. 7.(일) 05:35 (시민신고 접수)

ㅇ 위    치 : 중구 을지로 238(국립중앙의료원 앞)

ㅇ 상수도관 : 퇴수관 D700㎜ (D1500㎜분기)

ㅇ 누수원인 : 진동에 의한 누수로 추정

ㅇ 피해현황 : 왕복6차로 중 4개차로 점용(약 30㎜ 물량 누수)

※ 언론보도 등 특이사항 없음

□ 조치사항

ㅇ 안전시설 설치 및 굴착공사 실시

ㅇ 본부(누수대응과, 배수과) 및 사업소 비상근무 시행

- 시설부장 현장 안점 검검

ㅇ 긴급 누수복구 - '23. 5. 7.(일) 19:20 완료

- 단수없이 목침 지수 완료 후 패드 용접 시행

※ 밸브실 구조물과 곡관부위 용접 작업 등으로 복구 다소 지연

ㅇ 되메우기 및 포장복구 - '23. 5. 7.(일) 23:10 완료

□ 행정사항

ㅇ 비상 근무자 대체휴무 및 초과근무 시행

붙임: 1. 위치도 및 GIS도면 1부.

2. 관련 사진 1부.

3. 초과근무 및 대체휴무 현황 1부.  끝.