수질측정기 탁도 이상 보고(응암동)

문서번호	결재	주무관	시설운영팀장	시설관리과장
시설관리과-8054		박성열	신동철	05/08
				권승계

2022년 은평구 관내 상수도 공사관련으로 소블록 배급수관망 개선 공사 시행 후 탁도 이상이 발견되어 현장을 조사하고 조치계획을 아래와 같이 보고합니다.

2023년 05월 08일

보고자 : 지방시설주사보  박 성 열

□ 공사현황

□ 관련문서 : 소블록 배급수관망 개선 사업 정비계획[시설관리과-613(2023.01.11.)]

□ 일    시 : **************************

□ 위    치 : ********

□ 작업내용

- 200/200mm 상수도관 연결작업 전 퇴수 및 유지관리를 위한 다용도 밸브 설치

□ 진행사항

- 공사후 단수로 인한 상수도관 내 공기 유입으로 인근 수질측정기에서 지속적인 탁도 이상이 검측됨. 수질측정기 내부 밸브조절로 유량을 증가시켰으나 효과가 미비함.

- 신설된 200mm 다용도 밸브에서 추가적인 퇴수 진행 이후 수질이 다시 안정됨.

□ 조치계획

- 잔여 소블록 배급수관망 연결작업 후 퇴수조치를 철저히 시행하여 수질측정에 만전을 기하고자 합니다.  끝.

부분공개(6)