문서번호	급수운영과-7546
결재일자	2023. 5. 8.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
급수운영팀장		급수운영과장	강동수도사업소장
송종학		이규희	05/08
			유재명
협 조
	요금과장			신경숙
	시설관리과장			윤복철
	시설운영팀장			양재덕
	급수관리팀장			양봉우

2023년 4월 공급량 분석 보고

2023. 5.

강동수도사업소

(급수운영과)

2023년 4월 공급량 분석 보고

2023년 4월 공급량 증･감 현황 등을 분석한 결과임.

※ 관련근거

- 2022년 유수율 향상 추진계획 알림: 누수대응과–20271(2022. 4. 5.)

- 유량관리시스템을 통한 공급량 분석관리 철저: 누수방지과–797(2017. 1. 20.)

1		공급량 현황

공급량(4월)                               (단위: 천㎥, %)

구 분	2021년	2022년				2023년
		공급량	일평균	전년 대비		공급량	일평균	전년 대비
				증․감량	증․감율			증․감량	증․감율
당월	9,649	9,383	313	-266	-2.76	9,159	305	-225	-2.39
1월	9,814	9,631	311	-183	-1.86	9,465	305	-166	-1.72
2월	8,755	8,473	303	-282	-3.22	8,402	300	-80	-0.9
3월	9,845	9,449	305	-396	-4.02	9,352	302	-493	-5.27
4월	9,649	9,383	313	-266	-2.76	9,159	305	-225	-2.39
5월	9,844	9,841	317	-3	-0.03
6월	9,866	9,729	324	-137	-1.39
7월	10,512	10,296	332	-216	-2.05
8월	10,246	10,095	326	-151	-1.47
9월	9,693	9,525	318	-168	-1.73
10월	9,851	9,617	310	-234	-2.38
11월	9,359	9,189	306	-170	-1.82
12월	9,461	9,568	309	107	1.13
총계	116,895	114,796	321	-978	-0.81			-978	-0.81

○ 시계외(미사, 위례하남) 송수량: 1,530,514㎥(별도)

구별 공급량                                 (단위: 천㎥, %)

구 분	계	송파구 (광암중)	강동구 (길동중)	비 고
증․감량	-224	-182	-42
증․감율	-2.4	-2.9	-5.7
2023년 4월	9,159	6,161	2,998
2022년 4월	9,383	6,343	3,040

전년대비 공급량 변화도

○ 최근 3년간 월별 공급량 비교

○ 최근 3년간 월별 일평균 공급량 비교

중블록별 공급량                            (단위: 천㎥, %)

중블록명	2022년 4월				2023년 4월				비 고 (고립여부, 배수지)
	공급량	일평균	전년 대비		공급량	일평균	전년 대비
			증․감량	증․감율			증․감량	증․감율
합계	9,383	313	-265	-2.8	9,159	305	-43	-0.5
소계	6,343	212	31	0.5	6,162	205	0	0.0
광암1	1,554	52	48	3.2	1,401	46	-153	-9.8	고립
광암2	1,917	64	111	6.2	1,782	59	-135	-7.0	고립(오금,거마)
광암3	2,175	73	-227	-9.5	2,298	77	123	5.7	고립
광암4	697	23	99	16.5	681	23	-16	-2.3	고립(위례)
소계	3,040	101	-296	-8.9	2,997	100	-43	-1.4
길동	3,040	101	-296	-8.9	2,997	100	-43	-1.4	고립(길동)

※ 광암아리수센터 급수운영 관련으로(정수센터 앞 유량계 KD8, KD9 이후 바이패스관 1,350mm가

열려있음)  광암1,2,3,4중블록 공급량과 블록월간보고서 불일치함.

2		분야별 변화 분석

공급량 분석(총괄)

○ 4월 공급량은 전년 동월대비 –225천㎥(-2.39%) 감소

- 공공용수 7,105㎥ (전년동월 대비 1,950㎥감소, 배수지 청소용수 수량 감소)

○ 전년동월 대비 수전수 2,810전이 증가하고, 인구수 –6,959명 감소하였으며, 수전수 증가하였음에도 인구가 감소한것은 도시형 생활주택(1인세대) 증가로 판단됨

분야별 증․감 원인분석

○ 수전  증․감 현황                                   (단위: 전)

구 분		계	구 경								비고
			15	20	25	30	40	50	75	100~
증･감	계	2,810	2,744	-66	-70	159	16	18	8	1
	송파구	1,152	1,144	-41	-29	60	8	8	1	1
	강동구	1,658	1,600	-25	-41	99	8	10	7	0
2023.4.	계	238,237	197,846	12,726	9,642	10,357	5,236	1,347	619	464
	송파구	141,772	118,673	6,694	5,234	6,309	3,536	738	307	281
	강동구	96,465	79,173	6,032	4,408	4,048	1,700	609	312	183
2022.4.	계	235,427	195,102	12,792	9,712	10,198	5,220	1,329	611	463
	송파구	140,620	117,529	6,735	5,263	6,249	3,528	730	306	280
	강동구	94,807	77,573	6,057	4,449	3,949	1,692	599	305	183

`

- 총 수전은 238,237전으로 전년 동월대비 2,810전 증가

○ 인구 증․감 현황                                (단위: 천명)

구 분	계	송파구	강동구	비 고
증․감	-6.95	-5.29	-1.66
2023년 4월	1,117.24	657.67	459.57
2022년 4월	1,124.19	662.96	461.23

- 총 인구수는 1,117,232명으로 전년 동월대비 –6,959명 감소

- 송파구: 문정동 136번지일대 재개발 이주로 인구감소

- 강동구: 재건축․재개발(성내 5구역) 시행 이주로 인구 감소

○ 기온 및 강우량 변화

구 분	2021년 4월	2022년 4월	2023년 4월	전년대비	비 고
일 평균기온(℃)	14.5	15.3	13.9	-1.4
평균 최고기온(℃)	19.5	20.6	19.0	-1.6
평균 최저기온(℃)	9.5	10.0	8.8	-1.2
강우일수(일)	9	7	12	5
강우량(㎜)	124.1	20.4	96.9	76.5

- 기온과 평균공급량 비교                            (단위: ℃, 천㎥)

구분 기간	2022년 4월			2023년 4월			전년대비 증․감
	최저 기온	최고 기온	일평균 공급량	최저 기온	최고 기온	일평균 공급량
1~7일	5.3	15.9	307,736	9.4	19.8	305,768	-1,968	-0.6
8~14일	11.8	21.9	314,205	6.3	17.6	304,181	-10,024	-3.2
15~21일	8.8	21.4	313,644	10.2	19.9	306,881	-6,763	-2.2
22~28일	13.1	22.6	314,165	9.2	19	304,684	-9,481	-3.0

- 최근 3년간 기온 현황(4월)

일 평균기온	월 평균(평균, 최저, 최고)

○ 누수복구 현황

- 구경별 누수복구 현황                                    (단위: 건)

구경별	2022년 4월		2023년 4월		전년대비 증․감		비 고
계	32		21		-11	-34.4%
15~50㎜	26	81.3%	10	47.6%	-16
80~350㎜	6	18.8%	8	38.1%	2
400㎜이상		0.0%	3	14.3%	3

- 중블록별 누수복구 현황                                  (단위: 건)

구 분	계	광암1중	광암2중	광암3중	광암4중	길동중	비 고
증 ․ 감	-11	-1	-6	-1	1	-4
	-34.4%	-14.3%	-75.0%	-12.5%	100%	-44.4%
2023년 4월	21	6	2	7	1	5
2022년 4월	32	7	8	8	0	9

○ 공공용수 사용 현황                              (단위: 천㎥)

구분	공급량	공공용수 사용량
		비율	계	관로정비	취약관로	배수지청소	물세척	수계전환 등
4월	9,159	0.08%	7.1	0.7	1		5.4
누계	36,377	0.11%	38.7	4.0	1.9	27.4	5.4

3		공급량 감소 추진실적

누수탐지 및 복구 시행

○ 누수복구 : 7건 (50㎜이하: 5, 80m이상: 2), 총 방지량 398 ㎥/일

블록명	복구일자	위 치	구경 (㎜)	관종	방지량 (㎥/일)	보수내역
광암03	4-1	송파구 송파동 132-8	20	GSP	5	새들캡설치
광암01	4-12	송파구 방이동 217	150	DP	289	KP접합
광암03	4-17	송파구 삼전동 40-7	20	COP	3	새들캡설치
광암03	4-17	송파구 삼전동 40-7	20	COP	3	새들캡설치
광암03	4-21	송파구 잠실동 252-4	30	SSP	5	새들볼트조임
광암01	4-21	강동구 성내동 174-78	50	COP	16	SSP부설
광암03	4-21	송파구 잠실동 312-16	80	DP	77	이형관부설

불용관 정비

○ 건 수: 29건(누계 87건, 목표 239건 대비 36.4%)

○ 위 치: 송파구 천호동 166-69번지 등 29개소

○ 내 용: 새들잠금, 누수방지새들, 맞이음 등

유수율 과대․과소 중블록 해소 추진

○ 중블록별 과대․과소 유수율 현황

구 분	블록수	유수율 100% 이상	유수율 90% 이하	비 고
2022년 (목표 97.24%)	5	1	-	1~ 2월 유수율(96.78%)
2023년 (목표 97.47%)	5	-	-	1~2월 유수율(98.23%)

- 2022년 1 ～2월 유수율 : 광암1블록 104.96%

- 2023년 현재 5개 중블록 모두 정상(90~100%)으로 현상태 유지관리

재개발·재건축 지역 상수도 시설물 점검

○ 대    상: 12개소(성내5구역: 집중관리)

○ 점검기간: 2023. 4. 1.~ 4. 30.

○ 점 검 자: 과별 지역담당 및 순찰반

○ 점검내용

- 사업현장 주변과 내부의 누수발생 및 안전위험 요소 여부

- 폐전 계량기 철거 및 플러그 설치 여부

- 이주 완료 구간 배수관 분기점 폐쇄 여부

- 부정급수 등

○ 점검결과: 이상없음

4		향후 추진계획

일일공급량 분석을 통한 공급량 증․감 관리 철저

재개발․재건축지역 특별관리로 누수요인 사전해소

장기사용 상수도관 지속 정비 및 불용관 발견시, 즉시 정비

수계 및 중블록 경계 확인 후 수전내역 수시점검 및 수정

효율적인 공급량관리를 위한 수계, 가압구역 관리 철저

붙임   1. 중블록 공급량 분석(4월) 1부.

2. 공급량(중블록) 현황

3. 블록월간 공급량(시스템) 및 중블록 관리카드 각 1부.

4. 중블록 위치도 및 계통도 각 1부.  끝.