문서번호	기전과-2983
결재일자	2023. 5. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
오영석		문동하	05/09
			심형보
협조

『2023년 전기안전공사 정기점검에 따른』

교통안전시설물 점검 결과보고

2023. 5.

성동도로사업소

(기전과)

『2023년 전기안전공사 정기점검에 따른』

교통안전시설물 점검 결과보고

교통안전시설물의 안정적인 유지관리를 위하여 관내 시설물을 전기안전공사에서 정기점검하고 그 결과 보고드림.

1		관 련 근 거

□ 2023년 일반용전기설비(교통신호등) 정기점검 실시 안내

○ 한국전기안전공사 서울지역본부 서울(점검부)-1169호(2023. 3. 23.)

□ 2023년 교통신호기 특별점검 실시요청 및 정기점검 안내

○ 교통운영과-4407호(2023. 3. 28.)

2		시 설 물 현 황

(’23. 4. 1. 기준)

구 별	신 호 기						안전표지 (매)
	계	신호등(조)	신호등주(본)	제어기(대)	음향 신호기(대)	보행자 작동신호기(대)
계	16,595	7,790	3,806	653	2,154	39	13,955
성 동 구	3,245	1,523	773	133	416	8	3,345
광 진 구	3,545	1,562	835	135	439	9	3,771
동대문구	4,907	2,360	1,108	188	635	2	3,655
중 랑 구	4,898	2,345	1,090	197	664	20	3,184

3		점 검 개 요

□ 점검기간: 2023. 4. 4. ~ 2023. 4. 13.

□ 점 검 자: 한국전기안전공사 서울동부지사, 서울북부지사

□ 점검방법: 관내 4개구에 대해 각 구별 점검팀이 일정에 맞춰 점검

□ 세부 점검일정

구분	점검일	운영조	모범운전자	가동일	점검기관
광진구	4. 10. ~ 4. 13.	2개조	4	4	동부지사
동대문구	4. 4. ~ 4. 7.	2개조	4	4
성동구	4. 10. ~ 4. 13.	2개조	4	4
중랑구	4. 12. ~ 4. 13.	2개조	4	2	북부지사

□ 점검내용

○ 점검기준: 한국전기설비규정(KEC) 및 한국전기안전공사 검사업무기준

○ 누전차단기 설치여부 및 동작상태 점검

○ 제어기 전원차단 후 접지저항 및 절연저항 측정 결과 적정여부

- 접지저항 100Ω 이하, 절연저항 0.2MΩ 이상

○ **********************************************

4		점 검 결 과

□ 점검결과 지적사항(부적합) 현황

(단위: 개소)

구분	분전함	신호등주	경보등	비고
**	**	***	*
***	*	**	*
****	*	**	*
***	*	**	*
***	*	**	*

○ 부적합내용(분전함, 경보등기준)

- ***************************************

- 재점검 예정일: '23. 5. 24. ~ 5. 26.

□ 조치계획

○ 교통신호기 유지보수공사(연간단가)에 작업지시하여 부적합 시설물 정비

□ 행정사항

○ 안전점검 및 원활한 교통소통을 위해 배치된 교통정리요원(모범운전자)에게 전기안전공사의 근무확인에 따라 점검 및 재점검 비용 지급

붙임  1. 정기점검 결과 공문 각 1부.

2. 정기점검 결과집계표 각 1부.  끝.