문서번호	인재기획과-5331
결재일자	2023. 5. 9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	시설관리팀장	인재기획과장
최경수	최진경	05/09
		김규룡
협 조

2023년 인재개발원 소방시설 종합정밀점검 계획보고

2023. 5. 9.(화)

서울시인재개발원

(인 재 기 획 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

2023년 인재개발원 소방시설 종합정밀점검 계획보고

화재로부터 인명 및 재산 피해 예방을 위한 2023년도 인재개발원 소방시설 종합정밀점검 계획을 보고드림

□ 추진근거

ㅇ 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 제22조제1항

ㅇ 같은법 시행규칙 제20조제1항 관련 [별표3] - 종합점검

- 대    상 : 공공기관 중 연면적 1,000㎡ 이상으로서 옥내소화전 설비 또는 자동화재탐지 설비 설치된 건물

- 점검자격 : 소방시설관리업자, 소방시설관리사, 소방기술사 등

- 점검횟수 : 연 1회 이상

ㅇ 인재기획과-30696(2022.12.30.) 2023년 소방시설 점검 및 안전관리 계획

□ 소방시설 현황

ㅇ 주요 소방시설 설치 현황

(단위: 개, 대)

구분	옥내 소화전	간이 스프링클러	소방 펌프	소화기	화재 감지기	비상 방송설비	유도등	완강기	연결살수 개방형헤드
*	**	**	*	***	***	*	***	*	**
***	**		*	**	***	*	***	*	**
***	**			***	***	*	**
***	**	**	*	**	***	*	**	*	**
**				**	**		**

※ 소방안전관리자 : 시설관리팀장

□ 2023년 소방시설 종합점검 계획

ㅇ 점검기간 : 2023. 5. 16.(화) 09:00~17:00, 8시간

********************************************************

ㅇ 점 검 자 : 2023년 인재개발원 소방시설 점검 용역 계약업체

- ********소속 소방시설관리사 외 보조인력

ㅇ 점검내용 : 소방시설 정상 작동 여부 등, 소방청장 고시 기준 적합여부

- 화재 여건 부여하여 화재감지기 작동, 경보, 수신반 정상 여부

- 소화펌프 가동 후 토출량 및 토출압 정상여부

- 소화기구, 유도등, 방화셔터, 비상방송설비, 완강기 정상 여부 등

ㅇ 점검방법 : 열감지기 시험기, 절연저항계, 방수압력측정계 등 이용

- 2022년 소방시설 종합점검 결과 -

㉠ 점검일자 및 결과 : 2023. 5. 20.(금), 소화기 내구연한 경과 등 3건 지적사항 확인

㉡ 조치기간 및 내역 : 2023. 5. 23.(월) ~ 5. 27.(금), 점검결과 지적사항 3건 정비완료

□ 결과 조치계획

ㅇ 화재감지기 고장, 유도등 불량 등, 경미한 사항은 자체인력에 의한 정비

ㅇ 구조적 결함 등 긴급 보수가 어려운 경우 별도 계획 수립 후 공사발주

정비시행

□ 행정사항 : 점검결과 서초소방서 통보.  끝.