아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	뚝도아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	입상활성탄 교체완료 보고(10지)

1. 정수과-2359(2023.4.3.)호 : “입상활성탄 물량검수, 시운전 및 통수 계획(3차년도_1차)” 관련입니다.

2. 위 관련으로 활성탄흡착지 10지 신탄 교체 및 시운전 완료를 보고드리고, 수질검사 결과 아래 표와 같이 수질기준에 적합하여 통수하고자 합니다.

가. 검사일시 : ’23.5.8. 17:00부터

나. 검사결과 : 적합

항 목	탁도(NTU)	pH	지오스민(ppt)	2-MIB(ppt)	TOC(ppm)
수질기준	0.1 이하	5.8 ~ 8.5	8 이하	8 이하	1.0 이하
측정결과	0.06	8.47	불검출	불검출	0.1

붙임 : 입상활성탄지별 교체현황 보고 1부.  끝.

주무관	장주혁		정수과장	김경진		뚝도아리수정수센터소장	05/09
정미선
협조자	주무관	이준호		주무관	이금재
시행	정수과-3502	(	2023. 5. 9.	)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 왕십리로 27, (성수동1가) 뚝도아리수정수센터 정수과	/	https://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5541	/전송	02-3146-5509	/	organicuri@seoul.go.kr	/	부분공개(7)