문서번호	정수시설과-2196
결재일자	2023. 5. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	광암아리수정수센터소장
고명규		이재복	05/10
			강승곤
협 조
	주무관			심성환

정수센터 전기설비 안전진단 결과 보고

정수센터 전기설비 안전진단 결과 보고

2023. 5.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

정수센터 전기설비 안전진단 결과 보고

정수센터 내 특·고압 수배전반 등 전기설비 안전사고 사전예방과 안정적인 전력공급을 위해 시행한 안전진단 결과 보고임.

□ 관련근거

◦ 전기안전관리법 제22조 및 같은 법 시행규칙 제30조

◦ 전기안전관리자의 직무에 관한 고시 제3조(산업통상자원부 고시 제2022-128호)

◦ 2023년 광암아리수정수센터 전기안전관리계획(정수시설과-277호)

□ 설비현황

◦ 한전 계약내용 및 수전계통

구 분	계 약 내 용	수전계통
계약종별	*********	*
선택요금	***
계약전력	*******

◦ 수선선로

구 분	한전변전소		수전전압	인입케이블		수전변압기	설치년도	비 고
	S/S	D/L		규격	연장
상 용	***	**	******	****************	******	********	`12.8월	지 중
예 비	***	**			******	********	`12.8월	지 중

◦ 수·배전반

구 분	계	특고압 수배전반	고 압 수배전반	콘덴서반	TR반 (22.9/6.6kV)	TR반 (6.6kV/380V)	저압반	기 타
****	**	*	**	*	*	*	**	*
*****	**	*	*	*	*	*	**	***** ******
*****	*		*			*	*	*****
******	*		*			*	*	*****
****	*						*
*****	*						*

◦ 비상발전기

설 치 장 소	용 량	전 압	형 식	설치일자	비 고
**********	*****	********	*********	`09.10월

□ 진단개요

◦ 진단대상 : 센터 내 특·고압 수배전반 등 전기설비

◦ 진단용량 : 6,364kW(수전설비 6,000kW, 비상발전기는 연속출력 364kW 적용)

◦ 진단일시 : 2023. 4. 25(화) 09:00 ~ 17:00(8시간)

◦ 진단비용 : *******

◦ 진단업체 : **************

◦ 진단방법 : 진단장비에 의한 측정 및 시험, 육안점검 및 예방점검

◦ 진단내용

진 단 항 목	진 단 대 상	진 단 내 용
전원품질분석	수전점 및 TR 2차측	- 전압, 역률, 고조파 등 적정여부
적외선 열화상 측정	고압 및 저압 전기설비	- 적외선 열화상 측정
축전지 점검	정류기반 및 UPS	- 축전지 단자전압 및 내부저항 측정 - 외관점검
고압 전기설비 점검	고압모선 및 기기	- 절연저항 및 접지저항 측정 - DC 절연내력 시험
계전기 동작시험	계전기 및 차단기	- 최소 동작치 및 시한특성 시험 - 연동시험 및 외관점검
변압기 점검	특·고압 변압기	- 절연저항 측정 및 외관점검
접지저항 측정	접지단자	- 접지저항 측정 및 외관점검
고·저압 Panel 점검	고·저압 Panel	- 절연저항 측정 및 외관점검
저압전기설비 점검	저압배선 및 기기	- 절연저항 및 접지저항 측정

□ 진단결과 및 조치계획

◦ 진단결과

진 단 항 목	진 단 결 과	부적합 사항
전원품질분석	기준치 이내로 적합
적외선 열화상 측정	기준치 이내로 적합
축전지 점검	기준치 이내로 적합
고압 전기설비 점검	기준치 이내로 적합
계전기 동작시험	정상동작	전염소투입동 Main VCB용 계전기 동작불량(2개) ※ 계전기 ON 버튼으로 VCB 투입 안됨
변압기 점검	기준치 이내로 적합
접지저항 측정	기준치 이내로 적합
고·저압 Panel 점검	기준치 이내로 적합
저압전기설비 점검	기준치 이내로 적합

◦ 조치계획

- 진단결과 동작상태가 불량한 전염소투입동 전기실 Main VCB용 계전기는 진단

업체에 의뢰 교체 시행

□ 행정사항

◦ 안전진단용역 준공처리 및 관련 규정에 따라 진단결과 4년간 보관

◦ 부적합 사항 조치 후 한국전기안전공사 사용전검사 시행

붙  임 : 전기설비 안전진단 요약보고서 1부.  끝.