문서번호	급수운영과-7704
결재일자	2023. 5. 10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
급수운영팀장		급수운영과장
송종학		05/10
		이규희
협 조
	급수관리팀장			양봉우

일일 공급량 증감 현황 보고(5. 9.화)

2023. 5.

강동수도사업소

(급수운영과)

2023. 5. 9.(화)

일일 공급량 증감 현황 보고

총괄표

일별	2022. 5월				2023. 5월						비고
	요일	기온		공급량 (㎥)	요일	기온		공급량 (㎥)	전년 동기대비 증감
		최저	최고			최저	최고
	총 공급량			9,842,055	총 공급량			2,717,698	-7,124,357	-72.4
	일 평균			317,486	일 평균			301,966	-15,520	-4.9
	일 최소			297,884	일 최소			283,507	-14,377	-4.8
	일 최대			333,832	일 최대			311,220	-22,612	-6.8
1	일	7.9	19.2	312,986	월	9.8	20.8	311,220	-1,766	-0.6
2	월	9.1	19.4	311,232	화	9.1	23.7	306,816	-4,416	-1.4
3	화	9.1	20.8	309,699	수	12.4	26.2	309,886	187	0.1
4	수	10.0	25.2	316,819	목	15.6	25.8	299,022	-17,797	-5.6
5	목	12.5	25.8	307,704	금	15.5	21.6	293,772	-13,932	-4.5
6	금	13.7	25.6	308,012	토	11.7	15.5	283,507	-24,505	-8.0
7	토	15.3	23.1	297,884	일	11.1	18.6	303,469	5,585	1.9
8	일	11.7	18.2	305,203	월	7.9	22.0	303,530	-1,673	-0.5
9	월	11.0	25.3	320,603	화	10.0	24.4	306,476	-14,127	-4.4
10	화	13.6	26.3	311,917
11	수	16.6	25.2	319,135
12	목	14.1	28.1	323,947
13	금	15.0	25.2	316,242
14	토	11.9	20.0	313,030
15	일	10.5	22.4	320,980
16	월	10.9	23.7	318,573
17	화	13.0	27.4	323,673
18	수	15.7	25.4	311,670
19	목	16.1	24.2	321,065
20	금	15.6	25.8	320,077
21	토	16.1	26.0	320,967
22	일	15.7	25.8	321,925
23	월	17.8	30.7	333,832
24	화	16.7	30.2	323,749
25	수	16.7	26.7	326,668
26	목	14.1	23.5	320,966
27	금	16.0	25.6	321,175
28	토	15.0	29.3	322,555
29	일	19.3	29.7	319,215
30	월	17.2	24.7	320,379
	월	14.2	27.2	320,173
평균기온		13.9	25.0			11.5	22.1

구역 유량계별 공급량 분석(전년 동월 대비)           (단위: ㎥)

유량 계명	용도	이상 유무	공급량(㎥)			전년동월대비증감		비 고
			전년동월 일평균	전일	금일	증감량	비율(%)
계			317,486	303,539	306,476	-11,010	-3.5
KD-8 광암 우면산	유입	이상없음	113,294	114,500	111,300	-1,994	-1.8
KD-9 광암 청담	유입	이상없음	109,203	108,000	106,900	-2,303	-2.1
KD-12 광암(위례)	유출	이상없음	7,767	13,701	11,565	3,798	48.9
KD-10 암사(유입)	유입	이상없음	299,543	305,200	303,200	3,657	1.2
KD-6 암사(강남)	유출	이상없음	196,787	210,460	203,359	6,572	3.3

※ 광암 KD-8, KD-9 유량계 바이패스 1,350㎜ 열려 있음

중블록별 일 공급량 분석(전일 대비)                     (단위: ㎥)

구 분		계	광암수계					암사수계		비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	광암4	소계	길동
전일 대비	증·감량	2,946	-2,164	2,840	-2,091	-2,402	-511	5,110	5,110
	비율(%)	1.0	-1.0	7.5	-3.2	-3.0	-2.2	5.4	5.4
금 일		306,476	206,635	40,820	64,218	78,636	22,961	99,841	99,841
전 일		303,530	208,799	37,980	66,309	81,038	23,472	94,731	94,731

중블록별 일 공급량 분석(전년 동기 대비)            (단위: ㎥)

구 분		계	광암수계					암사수계		비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	광암4	소계	길동
전년 대비	증·감량	-72,444	-55,662	-42,200	8,028	-13,572	-7,918	-16,782	-16,782
	비율(%)	-2.6	-3.0	-11.3	1.4	-1.8	-3.7	-1.9	-1.9
2023. 5. 1.~ 5. 9.		2,717,698	1,831,028	330,310	573,938	722,353	204,427	886,670	886,670
2022. 5. 1.~ 5. 9.		2,790,142	1,886,690	372,510	565,910	735,925	212,345	903,452	903,452
담당자				최박	김병국	송정호	최성현		양재덕

공급량 변화 그래프

공급량 증·감 사항

□ 일 공급량은 전년 동기(5월) 대비 공급량 감소, 전일 대비 공급량 증가

□ 길동중블록은 2021년부터 2022년까지 3,082수전이 증가되었으나 인구는 2,134명 감소하고 있어 이것은 개인세대 증가로 수전은 증가하고, 성내재개발, 천호 재개발 지역 이주 등에  의해 인구는 감소한 것으로 판단됨

□ 인구감소에 의해 공급량은 감소하고 있으며, 일일 공급량 변동 사항에 대한 지속적인 확인이 필요함.

(수전  2020: 234,243, 2021: 233,733, 2022: 237,141)

붙임  일별·중블록별 공급량 현황 각 1부.  끝.