문서번호	공원운영과-7497
결재일자	2023. 5. 11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		총무팀장	공원운영과장
김근혁		박종환	05/11
			이인수
협조
	주무관		민소영

구내식당 가스배관 점검 결과 및 정비 계획

2023. 5.

중부공원여가센터

(공 원 운 영 과)

구내식당 가스배관 점검 결과 및 정비 계획

남산청사 지하 구내식당 조리설비와 연결된 가스 배관 점검 결과를 보고하고 아래와 같이 정비하고자 함

□ 추진배경

ㅇ 구내식당 가스 배관 권장 사용기간 (7년) 경과로 인한 부식, 성에, 도시가스 유출 등 사고의 위험이 있어 상태를 점검하고 정비 필요

□ 점검개요

ㅇ 점검일자 : 2023. 05. 09. 15:00 ~ 16:00

ㅇ 점검장소 : 남산청사 지하 1층 구내식당 조리실

ㅇ 점 검 자 : 2명 *****************

ㅇ 점검대상 : 구내식당 도시가스 배관 및 각종 밸브 상태 점검

□ 점검결과

ㅇ 점검결과 : 가스 배관 노후화로 유출 위험 존재하여 정비 필요

- *************************************

- *********************************

- ******************************

ㅇ 점검사진

볼밸브 주변 부식 발생	엘보 및 배관 주변 성에	도시가스 소량 유출

□ 정비계획

ㅇ 정비방법 : 도시가스 공급 전문 업체에 정비 의뢰

ㅇ 정비업체 : ***********************************

ㅇ 정비내용 : 구내식당 도시가스 배관 정비작업 1식

ㅇ 작업기한 : 시행일로부터 15일 이내

ㅇ 소요예산 : **************************

- 예산과목 : 중부공원여가센터 공원운영과, 서울의 대표공원인 남산의 세계화, 효율적이며 쾌적한 노동환경 조성, 남산별관 청사 유지관리, 일반운영비, 공공운영비

□ 기대효과

ㅇ 구내식당 가스 배관 정비로, 안전한 구내식당 조리실 환경 조성

따로붙임 1. 산출기초조사서 1부.

2. 비교견적서 각 1부. 끝.