문서번호	운영기획부-6802
결재일자	2023. 5. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		총무팀장	운영기획부장
김유정		박노정	05/17
			代박노정
협조

2023년 전기설비 정기검사 계획

2023. 05.

보건환경연구원

(운영기획부)

2023년 전기설비 정기검사 계획

운영기획부장 :오면숙☎570-3339 총무팀장 :박노정☎3317 담당 : 김유정☎3111

전기안전관리법 11조에 따라 전기설비의 안전성 확보와 사고 예방을 위하여 (법정)정기검사를 실시하고 그 결과에 따라 조치하고자 함

Ⅰ		추진근거

□ 전기안전관리법 제11조(정기검사), 제43조제2항

□ 전기안전관리법 시행규칙 제8조(정기검사의 대상·기준 및 절차)

- 전기설비의 소유자(점유자)는 유지·운용상태가 전기설비기술기준에 적합한 지의 여부에 대해 일정한 주기로 검사를 받아야함

※ 고압 수전설비 및 비상용 발전설비: 3년 마다 2개월 전후

Ⅱ		검사개요

ㅇ 일시: 2023. 6. 3.(토) 09:00 ~ 12:00

ㅇ 검사대상: 수전설비(변압기) 및 (비상용)발전설비

구 분	내 용
전기설비	수전용량	3,500 kW	전 압	22,900/380·220 V
	발전용량	1,360 kW	전 압	380 V

ㅇ 검사기관: 한국전기안전공사(서울남부지사)

ㅇ 검사방법: 연구원 전체 정전 후 정기검사 실시

ㅇ 검사기준

- 기술기준

- 산업통상자원부장관이 정하는 검사절차 또는 전기설비 검사항목

ㅇ 주요검사 내용

- 정기검사 검사기준 준수 여부

- 절연저항·접지저항 측정

- 절연내력 및 보호장치 시험 검사 등

ㅇ 검사수수료: 1,949,200원(납부완료)

Ⅲ		추진계획

ㅇ 한국전력공사 책임분계점 개폐기 조작 요청

- 전력계통 파급사고 예방과 검사 입회자 등의 안전 확보를 위해 개폐기 개방 및 투입 요청

- 조작 수수료 352,500원(부가세 별도) 익월 전기요금 합산 청구

ㅇ 업무 불편 최소화를 위해 사전 공지 및 관련부서 협조요청

- 연구원 전기설비 정기검사에 따른 정전 알림(공지사항)

- 각 부서 정전불가 장비 파악(각 부서) 후 비상발전기 전원 공급(시설팀)

- 지문인식기 사용불가에 따른 초과근무 수기처리(총무팀)

- 전산·통신·보안 등 장애 발생 대비 및 사후 정상 작동 점검(시설팀)

ㅇ 검사결과 부적합 사항에 대해서는 조치계획 수립 후 처리

끝.