아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	은 평 소 방 서
수신	은평뉴타운 꿈에그린 입주자 대표회의 귀하(03301 서울특별시 은평구 진관3로 33 (진관동, 은평뉴타운 꿈에그린))
(경유)
제목	지하1층 및 지상1층 승강기 승강장의 출입문 변경 가능 질의에 대한 회신

1. 평소 화재예방 및 소방재난업무에 적극 협조하여 주시는 입주민들의 안전과 무궁한

발전을 기원합니다.

2. 질의하신 승강장 출입문 변경 가능 질의에 대한 내용을 아래와 같이 답변드리오니,

업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 질의 내용: 지하1층, 지상1층 총 8곳의 출입문이 현재 앞으로 당기는 여닫이

구조를 가지는 기존 방화문을 철거 후 옆으로 열리는 미닫이 자동문으로 변경

가능여부 확인.

※ 설치 현황

① 건축물의 설버기준등에 관한 규칙(이하, "건축물설비기준규칙" 이라함)

제10조제2호나목에 따라 지상1층 비상용승강기의 승강장에 방화문이 설치됨.

② 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령(이하, "소방시설법" 이라함)

별표5 제5호가목6)에 따라 제연설비, 자동차압급기댐퍼 설치됨.

나. 답변 내용

1) 귀하 건축물의 허가 및 준공 당시 건축 방화구획 도면과 소방시설 도면을

검토한 결과 질의하신 지하1층과 지상1층의 승강장 출입문의 경우『소방시설

설치 및 관리에 관한 법률 시행령』[별표4]5호가목7)의 규정에 의해 설치된

제연설비를 위한 방화문으로 특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비의

화재안전성능기준과 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙에 의해 기존 여닫이

방화문을 철거 후 옆으로 열리는 미닫이 자동문으로 설치가 불가능 한 것으로        판단됩니다.

2) 다만, 평상시에는 미닫이로 동작하다가 화재시 여닫이로 변경되는 자동        방화문의 경우 설치가 가능할 것으로 판단되며, 이경우 출입문 변경에 따른        급기량, 누설량, 보충량 등을 다시 산출하여 조정한 후 TAB 검사와 건축법        및 공동주택관리법의 관련 부서에 확인하시기 바랍니다.

3. 추가로 위와 같은 법적 내용 해석에 관한 자세한 사항에 대해 궁금하신 사항은

은평소방서 예방과(☎ 02-6981-6073)로 문의하시기 바랍니다.  끝.

	은 평 소 방 서 장
소방시설지도관	이병관		예방팀장	박종건		예방과장	전결 05/17
오금미
협조자	소방시설지도관	황선미
시행	예방과-4590	(	2023. 5. 17.	)	접수		(		)
우	03311	서울특별시 은평구 통일로 962, 2층 예방과 (진관동 120)	/	http://fire.seoul.go.kr/eunpyeong
전화	02-6981-6073	/전송	02-2187-8212	/	masicom@seoul.go.kr	/	대시민공개