문서번호	행정지원과-11305
결재일자	2023. 5. 18.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	행정관리팀장	행정지원과장
이상욱	이영기	05/18
		代이영기

별관 옥상 보일러 신설 및 교체계획

2023. 05.

남부수도사업소

(행정지원과)

별관 옥상 보일러 신설 및 교체 계획

행정지원과장 : 홍기관☎3146-4410   행정관리팀장 : 이영기☎4456   담당 : 이상욱☎4416

우리 사업소 청사(별관 옥상) 보일러의 잦은 고장을 개선하고자 보일러를 신설 및 교체하여 청사 에너지 효율 개선 및 쾌적한 근무환경 조성에 만전을 기하고자 함.

□ 추진근거

ㅇ 잦은 고장 및 보일러 본체 누수 발생

ㅇ 청사 에너지 효율 최적화 및 중대재해 없는 환경 조성

□ 현황 및 공사 필요성

ㅇ 보일러 현황

제조사		㈜귀뚜라미	모델명		STH-50SN
연소기명		가스온수보일러	출력	난방출력	58.1kw(50,000kcal/h)
				온수출력
효율	난방효율	84%	용도		난방, 온수겸용 (별관, 다목적동)
	온수효율

※ 최근 보일러 설치일자 : **********

		누수 발생 지점

ㅇ 공사 필요성

- 난방 및 온수겸용으로 인한 효율성 저하 발생

- 보일러 본체 누수발생 등으로 재해 및 사고 발생 우려

- 보일러 온수 공급 대비 온수 사용량 증가로 내부민원 다수 발생

- 교체 시 보일러 유지관리비 절감 효과

- 에너지 효율 개선 및 쾌적한 근무환경 조성을 위한 대책 필요

- 잦은 고장 및 A/S, 교체로 불필요한 예산 과다 지출

날 짜		수리내역
*****	*******	***********
	*******	*************
	*******	*****************
	*******	*****************
	*******	**********************
	*******	*****************
	*******	*******************************
*****	*******	*******************************
	*******	**********************
	*******	***********************
	*******	*******
	*******	*************************
	*******	*****************
	*******	************************** *****************
	*******	************************************
	*******	***************
	*******	***********
*****	*******	*******
	*******	***************
*****	*******	****************************
	*******	******************************

□ 세부 추진계획

ㅇ 공 사 명 : 별관 옥상 보일러 신설 및 교체공사

ㅇ 공사대상 : 청사 별관, 다목적건물용 보일러

ㅇ 공사내용 : 온수, 난방전용 보일러 각각 설치, 주변 배관 교체

[K1-19H] (온수전용) 저탕식 콘덴싱 프리미엄 온수기(2대)		[KRH-50N] (난방전용) 철 중형 가스보일러하이핀(1대)

ㅇ 공사기간 : 2023. 5. ~ 6.(작업기간 3일 소요예정)

ㅇ 소요예산 : ******************************

- 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 시설비 및 부대비, 시설비

ㅇ 업 체 명 : ****************

- 주    소 : ********************************

※ 소  속 : *******************************

ㅇ 계약방법 : 1인견적 수의계약

- 관련근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제5호

□ 향후일정

ㅇ 공사 계약 발주 및 계약체결 : ~ ’23. 5. 23.

ㅇ 착공 및 공사진행           : ~ ’23. 5. 31.

ㅇ 준공검사 및 대금 지급      : ~ ’23. 6. 09.  끝.