문서번호	정수과-3761
결재일자	2023. 5. 18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
윤좌헌		김경진	05/18
			정미선
협조
	주무관		이금재

주간 잔류염소 감시 보고서(05/10~05/16)

2023년

뚝도아리수정수센터

【 정 수 과 】

주간 잔류염소 감시 보고서(05/10~05/16)

□ 잔류염소 감시 결과                                  (단위:mg/L)

구 분			정수	수온	보광 수계(중부)			와우산 수계(서부)			대현산 수계(동부)
					보 광 배수지	한 남 배수지	청파초 수도꼭지	와우산 배수지	노고산 배수지	공덕동 수도꼭지	대현산 배수지	금 호 배수지	옥수동 수도꼭지
목표	년		0.45 ± 0.15	-	0.45 ± 0.15	0.25 ± 0.15	0.20 ± 0.10	0.35 ± 0.10	0.30 ± 0.15	0.20 ± 0.10	0.35 ± 0.15	0.25 ± 0.15	0.20 ± 0.10
	주		0.50 ± 0.04	-	0.43 ± 0.04	0.22 ± 0.04	0.20 ± 0.10	0.35 ± 0.04	0.30 ± 0.04	0.20 ± 0.10	0.37 ± 0.04	0.34 ± 0.04	0.20 ± 0.10
05.10(수)			0.53	16.4	0.45	0.20	0.29	0.37	0.33	0.25	0.37	0.34	0.22
05.11(목)			0.53	16.6	0.45	0.20	0.29	0.37	0.33	0.25	0.39	0.34	0.24
05.12(금)			0.52	16.6	0.43	0.21	0.29	0.36	0.31	0.24	0.39	0.34	0.23
05.13(토)			0.52	16.6	0.44	0.19	0.28	0.35	0.31	0.23	0.38	0.33	0.22
05.14(일)			0.52	16.8	0.44	0.20	0.28	0.35	0.30	0.21	0.38	0.32	0.18
05.15(월)			0.51	17.1	0.43	0.19	0.29	0.35	0.31	0.23	0.38	0.33	0.24
05.16(화)			0.51	17.7	0.42	0.19	0.28	0.34	0.30	0.20	0.37	0.33	0.23
최대값			0.53	17.7	0.45	0.21	0.29	0.37	0.33	0.25	0.39	0.34	0.24
최소값			0.51	16.4	0.42	0.19	0.28	0.34	0.30	0.20	0.37	0.32	0.18
평 균			0.52	16.8	0.44	0.20	0.29	0.36	0.31	0.23	0.38	0.33	0.22
종합 의견		- 없음						특이 사항	없음

※자료 : Seoul Water-Now

□ 정수잔류염소 변경 지시내용

변경 일시	정수 잔류염소	수명자 / 지시자
2023.03.23. 17:00	0.42mg/L → 0.46mg/L	*********
2023.04.07. 13:00	0.46mg/L → 0.50mg/L	*********

끝.