노후 민방위경보사이렌 교체 결과 보고서
부분공개(2)	민방위경보통제소-1544					담당자		운영팀장	통제소장		결재
출 장 일 시 :	2023년 5월 19일
						유태식		김성민	05/19
출 장 지 :	********								이권석
단말번호[단말명] 점검사항				**** **********
1. 주요기능 상태
가. 단말제어장치(MCU) 동작 상태				정 상
나. 수동울림조작반(SEI) 동작 상태				정 상
다. 데이터통신장치(DSU) 동작 상태				정 상
라. 직류전원공급장치(PSU) 동작 상태				정 상
2. 유선 및 위성 시험 경보발령 기능
가. 유선을 이용한 경보전달 상태				정 상
나. 위성을 이용한 경보전달 상태				정 상
다. 경보별 사이렌 울림 상태				공습‧경계‧재난 정상
라. 음성방송 수신 상태				정 상
마. 경보별 울림결과 확인				정 상
3. 앰프 및 스피커 동작 상태
가. 앰프, 스피커 시험기능				정 상
나. 앰프출력 상태				정 상
다. 앰프사용 설정여부				정 상
4. 각종 환경감시 기능
가. 온도, 습도, 도어 등 각종센서 동작 상태				정 상
나. 환풍기 동작상태				정 상
5. 경보사이렌 관리 기능
가. 비밀번호 설정여부				정 상
나. 키패드 및 점검키 기능				정 상
다. 전화기 기능				정 상
라. 이벤트 등 기록 관리 기능				정 상
6. 각종 선로 상태
가. 전원선로 상태				정 상
나. 전용회선 수신레벨 및 전송로 상태				0dB, 정상
다. 접지 및 지선상태				정 상
7. 정류기 및 축전지 상태
가. 정류기 상태				정 상
나. 상전 OFF시 축전지 동작 상태				정 상
다. 축전지 전압, 상태				53.8V, 정상
8. 특기사항 ※ 노후 민방위경보사이렌 교체 작업 실시 - 일 시: 2023. 5. 19.(금) 04:55 ~ 15:05 - 장 소: ******** - 감 독 자: 유태식, 정덕호 - 작 업 자: ***************** - 내 용: 노후 민방위경보사이렌 교체
2023. 5. 19.
점 검 자		직 급 :	주무관		성 명 :		정덕호

.