문서번호	기전과-5327
결재일자	2023. 5. 23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	서부도로사업소장
김성균		최경주	05/23
			최연우
협 조
	주무관			정영술

「2023년 우기 대비」

도로기전시설물 안전점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023.  5.

서부도로사업소

( 기 전 과 )

「2023년 우기 대비」

도로기전시설물 안전점검 결과보고

2023년 우기 대비 도로기전시설물에 대해 일제 안전점검 실시한 결과를 보고드리며, 적출사항 개선하여 재해 및 안전사고 예방에 만전을 기하고자 함.

1		관련 근거

❍『우기 대비 시설물 안전점검 시행계획 알림』

: 도로시설과-5830호(2023.4.19.)

❍『우기 대비 도로기전시설물 안전점검 실시계획』

: 기전과-4197호(2023.4.21.)

2		추진개요

☐ 점검 기간 : 2023. 04. 21.(금) ~ 2023. 05. 15.(월)

☐ 점검 대상 : 42개소 (터널, 지하차도, 교량 및 고가차도 기전시설물)

구 분	합 계	터 널	지하차도 (두무개고가 하부 포함)	가로등 (교량, 고가차도, 지하차도 상부)
시 설 물	42	5	12	25

☐ 점검 방법 : 자체 점검반 구성 운영 (육안 및 장비이용 점검)

❍ 점검반 구성 : 3개반 (공무원 19명, 외부전문가 2명)

구 분	터 널	지하차도	가로등	인 원
반 장	정영술	이승민	주현탁	3명
반 원	사 무 실 : 김성균,김대일,김원수	최종한, 김민상	김환식, 임성준	16명
	남산1호터널 : 김종관,윤세환,유원진
	남산2호터널 : 이철훈,정성욱,조진우
	남산3호터널 : 박덕수,박경철
	금 화 터 널 : 김상호
외부전문가	태원전기안전관리(주) - 전기안전관리대행 남성기전(주) - 도로기전 유지보수 연간단가			2명

☐ 주요 점검사항

❍ 터널 및 지하차도 : 수배전반, 조명설비, 방재설비, 환기시설 등 정상작동 여부 및 유지관리 상태

❍ 가로등 : 분전반 내외부 상태, 가로등 및 경관조명 관리 상태

❍ 터널 및 지하차도 관리실 환경정리

3		점검 결과

❍ 적출 건수 : 총 9건(조치 9건, 미조치 0건)

구 분	계	터널	지하차도	한강교량	일반교량	고가차도
적출 건수	9	2	3	1	1	2
조치 건수	9	2	3	1	1	2
미조치 건수	-	-	-	-	-	-

❍ 세부 내역

연번	시설명	점검결과 지적사항	조치결과(의견, 계획)	비 고
1	남산3호터널	- 회현동 관리사무소 옥상 우수관 막힘	우수관 청소 완료(5.9.)	조치완료
2	금화터널	- 비상발전기 축전지 교체 필요	축전지 교체 후 상태 점검 완료(4.27.)	조치완료
3	증산지하차도	자동제어반 환기팬 미작동	- 환기팬 교체 완료(4.21.)	조치완료
4	모래내지하차도	- 집수정 거름망 이물질 청소 필요	이물질 제거 완료(4.24.)	조치완료
5	퇴계로지하차도	집수정 부유물 청소 필요	부유물 제거 완료(4.21.)	조치완료
6	두무개고가	자동제어반(조명 원격감시용) 환기팬 미작동	환기팬 교체 완료(4.21.)	조치완료
7	구룡교	가로등주 파손으로 기울어짐	가로등주 철거 완료(4.28.)	조치완료
8	원효대교	가로등 분전반 전원 트립	전원 트립 복구 완료(5.9.)	조치완료
9	모래내고가	가로등 분전반 단자볼트 헐거움	단자볼트 조임 완료(5.4.)	조치완료

4		조치계획

❍ 즉시 조치 가능한 사항 9건 : 자체 보수 및 전문업체 현장 조치 완료

❍ 즉시 조치 불가한 사항 : 없음

※ 전문업체 : 연간단가업체 또는 해당 시설물 관련 제작·설치 업체 등

5		행정 사항

❍ 2023. 5. 22.(수) : 점검결과 제출(→ 도로시설과)

붙임  우기 대비 안전점검 결과 자료 1식.  끝.