문서번호	기전과-5326
결재일자	2023. 5. 23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	서부도로사업소장
김성균		최경주	05/23
			최연우
협 조
	시설보수과장			안준수
	주무관			代김전수
	주무관			이승민

「지하차도 집수정 점검·준설 관리」

추진계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023.  5.

서부도로사업소

( 기 전 과 )

「지하차도 집수정 점검·준설 관리」

추진계획

강제배수 지하차도 5개소 집수정 준설토의 점검 및 관리체계를 마련하여 관련부서간 협조를 통해 지하차도 배수환경을 원활히 유지관리하고자 함.

1		추진 배경

관련 근거

□ 감사실시 계획 통보 :「안전감사담당관-5218(2023.4.21.)」

감사 개요

□ 감 사 명 : 지하차도 배수시설 관리실태 등 수방대책 감사

□ 감사대상 : 시 도로시설과, 도로사업소(동부,서부,남부,북부), 서울시설공단

□ 감사기간 : 2023. 4. 28.(금) ~ 5. 26.(금)

- 서부 : 5. 9.(예비) / 5. 10. ~ 5. 11.(본)

□ 감사범위 : 2021. 1. 1. ~ 2023. 5월 현재까지 추진한 지하차도 침수방지시설 및 침수대응시설 설치 및 관리실태

□ 감사인원 : 안전감사4팀장 등 5명

□ 중점 감사사항

- 지하차도 배수펌프 유지보수 적정 여부

- 지하차도 배수펌프 제어시스템 이중화 추진실태

- 지하차도 유입구 및 펌프용량 증설 추진실태 적정여부

- 지하차도 진입차단시설 설치 및 관리 적정여부

- 지하차도 침수감지장치 설치 및 관리 적정여부

□ 주요 지적 사항

- 강제배수 지하차도 내 집수정 관리 및 준설 시행 미흡, 침수대응시설 설치 및 관리 미흡 외

2		시설물 현황 및 그간 추진 경위

집수정 현황

시 설 명 (강제배수)	지하차도 규모		집수정 규모 [㎥ = H(m)×B(m)×L(m)]	유입 관경 [mm]
	연장/박스[m]	폭[m]
퇴계로	250 / 70	15	182 = 3.5 × 4 × 13	300 × 1개
서빙고	340 / 127	12	140 = 4 × 3.5 × 10	200 × 1개
증산	575 / 221	27.5	440 = 2.4 × 7.4 × 25	400 × 6개
성산	377 / 110	10.5	129 = 3 × 4 × 10.8	400 × 3개
모래내	325 / 146	9.7	525 = 3.5 × 15 × 10	150 × 6개

※ 자연배수 지하차도(6) : 연희, 잠수교북단, 의주로, 이태원, 남산2호입구, 신사

최근 5년간 집수정 준설 관리 추진경위

□ 2019 ~ 2021년

- 시설보수과에서 기전과 협조로 풍수해 대비 지하차도 배수시설 점검 계획 수립 후 점검 시행

·시행부서 : 시설보수과, 기전과

·시행시기 : 매년 3 ~ 5월 1회

·점검대상 : 지하차도 배수로 및 집수정 준설토 퇴적상태, 펌프 가동 등

·점검결과 : 집수정 준설토 퇴적량은 경미하다고 판단하여 준설 미시행, 배수로 토사, 낙엽 등의 정비 실시

- 퇴적량 점검결과 내역

시 설 명	평균 퇴적 깊이[m]			점검결과 및 준설여부 판단
	2019	2020	2021
퇴계로	0.1	0.15	0.15	퇴적량 경미, 양호
서빙고	0.3 (유입부 0.4)	0.2 (유입부 0.25)	0.2 (유입부 0.25)	퇴적량 경미, 양호
증산	0.15	0.2	0.2	퇴적량 경미, 양호
성산	0.1	0.15	0.15	퇴적량 경미, 양호
모래내	0.3 (유입부 0.7)	0.3 (유입부 0.7)	0.3 (유입부 0.7)	퇴적량 경미, 양호

□ 2022년

- 시설보수과에서 기전과 협조로 풍수해 대비 수방시설 및 수해취약지역 일제점검·정비계획 수립 후 점검 시행

·시행부서 : 시설보수과, 기전과

·시행시기 : 2022. 2. 28. ~ 3. 16.

·점검대상 : 지하차도 배수로 및 배수펌프(발전기),

복개시설 내부 유수지장물 및 토사퇴적물 적치 여부,

터널 배수로 이물질 퇴적 및 토사유출 여부

·점검결과 : 지하차도 및 터널 배수로 토사 및 낙엽 등 적치물 정비 실시

- 배수펌프 제어시스템 이중화 사업 수행을 위한 준설공사 시행

·시행부서 : 기전과

·공사기간 : 2022. 11. 30. ~ 12. 23.

·공사목적 : 배수펌프 제어시스템 이중화 사업 수행을 위한 초음파 수위계 신규설치 초기환경 조성

·공사내용 : 집수정 퇴적물(흙, 모래, 슬러지 등) 제거 및 세척

시 설 명	준설토 퇴적깊이[m]		흡입준설량[㎥]
	1차측	2차측
퇴계로	0.6	0.15	10.5
서빙고	0.15		5.25
증산	0.6	0.15	37.19
성산	0.5	0.15	9.28
모래내	0.6	0.15	42.75

3		향후 추진 계획

집수정 점검

□ 점검부서(총괄관리) : 기전과

□ 점검방법

- 정기점검 : 상·하반기 각 1회(상반기 3 ~ 4월 / 하반기 8 ~ 9월)

·상반기 : 수방전 지하차도 배수시설 일제점검 시기

·하반기 : 장마 및 집중호우 시기(6 ~ 8월) 후

- 수시점검 : 배수로 퇴적량, 집수정 내 부유물 유입량 등이 평소보다 증가 시

- 점검방법 : 측정기구(스타프 등)를 사용하여 퇴적깊이를 근무자가 측정

□ 점검결과 조치사항

- 집수정 퇴적물 조사결과를 유관부서에 통보하고 준설필요 시 준설요청

·준설필요 퇴적기준 : 1차 집수정 점검 시 퇴적깊이 15㎝이상 적치 시

※ 준설 필요기준은 현장 여건에 따라 조정될 수 있음.

집수정 준설

□ 준설부서 : 시설보수과

□ 준설방법

- 기전과에서 준설 요청 시 준설작업 시행

·도로시설물 일상유지보수 연간단가 계약 등에 포함하여 시행

- 일반적인 퇴적물 처리작업 곤란으로 특수흡입 처리방법 등의 특수상황 발생 시의 경우, 관할구청 등에 준설 협조요청

※ 집수정 내 부유물(스티로폼, 비닐, 낙엽, 플라스틱 등) 등 일상적인 제거작업은 기전과에서 실시

4		추진 일정

□ '23. 8. ~ 9. / '24. 3. ~ 4.

- (기전과) 집수정 준설토 퇴적깊이 측정 후 결과값 시설보수과와 공유

□ '23. 9. ~ 10. / '24. 4. ~ 5.

- (시설보수과) 준설 작업 시행.  끝.