문서번호	시설보수과-4592
결재일자	2023. 5. 23.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
고흥일		05/23
		이정국
협 조
	주무관			지종삼
	주무관			백상용

'23 정밀안전진단 착수보고 결과 보고

(반포천1복개 정밀안전진단 및 실태조사 용역외 1건)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 05.

남부도로사업소

(시설보수과)

'23 정밀안전진단 착수보고 결과 보고

(반포천1복개 정밀안전진단 및 실태조사용역외 1건)

우리사업소에서 시행하고 있는 반포천1복개 정밀안전진단 및 실태조사 용역외 1건에 대한 착수보고회 시행 결과 보고 임.

□ 대  상

용 역 명	용역기간	용역금액 (천원)	용 역 사
반포천1복개 정밀안전진단 및 실태조사용역	******************	*******	**********
반포천2복개외 2개소 정밀안전진단 (점검) 및 실태조사용역	******************	*******	***********

□ 착수보고 개요

○ 일    시 : 2023. 5. 19(금) 10시 ~ 13시

○ 장    소 : 사업소 2층 회의실

○ 참 석 자

- 발주청 : ******************************

- 외부전문가 : ************************

- 용역사 :********************

- ***********************************

***********************************

□ 보고내용

○ 과업개요, 사전조사결과 보고

○ 과업수행 세부 추진 계획 보고(자료수집, 현장조사 등)

○ 외관조사 및 재료시험 수행방법

○ 과업수행 일정 및 조직구성, 조사에 필요한 인원 및 장비투입 계획

○ 과업수행 중 안전관리계획 및 위험성 평가 등

○ 기타 용역수행과 관련된 보고사항 등

□ 용역수행시 요청사항

○ 시설안전자문위원

- 반포천1복개 일부구간 1등교로 그리고 일부 구간은 2등교로 설계되어 있다. 이러한 경우 활하중에 대한 관리 방안을 보고서 수록할 것.

- 복개 시설물의 경우 물이 흐르거나 퇴적물이 쌓여 있는 구간이 항상 있는데 이러한 곳에 대한 효율적인 점검 방법에 대하여 보고서에 수록 바람.

- 포장에 대한 코아작업 수행시 작업전 코아작업 수행의 필요성에 해하여 철저히 검토 바람.

- 복개구조물 최외측 흙에 접한 벽체상부의 구조조건을 확인할 필요가 있음.

- 캔틸레버부는 상면의 배수 등을 종합적으로 검토하고 원인 분석해야 함.

- 재하시험을 교차로에 실시하는 경우 안전사고의 위험이 있어 되도록 다른 위치 검토가 필요함.

- 재하시험은 선택과업으로 보고서에 재하시험의 필요성에 대하여 수록하고 재하시험 구간 선택시 전차에 수행했던 구간 중 한 구간은 같은 구간을 선택하고, 나머지 한 구간은 새로운 구간을 선택하여 수행하기 바람.

- 박스구조물 하부로의 누수는 되도록 유입 경로를 확인할 필요가 있음.

- 대방지하차도는 누수가 비교적 많은 대상구조물로 전차용역과 상세하게 비교하여 진행여부를 파악할 필요가 있으며, 또한 빔 확장구간 받침몰탈 파손, 옹벽단차이격 등에 대하여 기존 보고서를 상세하게 비교 검토를 하여야 함.

○ 남부도로사업소장

- 안전관리 및 현장조사 등 불시 현장점검을 통한 안전시설 미흡, 점검자 부재 등 발견시 참여기술자 배제 등 엄중 조치 예정 임.

- 복개 시설물 현장조사가 우기시와 겹침으로 특별히 안전에 유의할 것

- 대방지하차도, 호암길지하차도 현장조사시 도로상 안전에 철저를 기할 것

- 반포천1복개 상태등급 "C" 경계에 있으니 긴급 보수 실시 등 일상유지보수로 "B"등급 유지토록 할 것

- 반포천 1복개 설계하중 정리할것(보강필요시 보강방안 등 검토)

- 중간보고시 현장자문 실시하여 용역관리에 철저를 기할 것.

○ 시설보수과장

- 반포천1복개 서울교통공사 E/V 설치관련 계측내용 등 충실히 검토할 것.

- 반포천1복개 외관조사시 E/V 관련부서 협의하여 할 것.

- 반포천1복개 평면도 및 현황도 상하 위치를 맞출것(중간보고시까지), BR-1교, 잠원교 형식이 같은지 상세하게 점검하여 줄 것.

- 반포천1복개 안전관리 구성에서 비상연락망 추가구성 등 세부적으로 작성할 것.

- 대방지하차도 점검이지만 진단수준으로 세심하엑 확인 할 것.

- 현장조사시 안전사고 예방에 철저를 기하도록 할 것.

- 시설물 유지관리에 중요한 사항은 체수관리이니, 우기시 현장 확인 후 체수 해소 방안 마련할 것.

- 시설물에 설치된 첨가시설물 조사 후 유지관리지침서에 명시

- 문제가 되었던 지적사항 추적 조사 및 이력관리 철저

○ 상시용역관리자 (동부, 강서, 도로보수과 등)

- 시설물 외관조사는 2024년 보수예산 편상을 위하여 기초자료 7월 제출이 필요함.

- 참여기술자의 책임감이 성과품 품질향상 중요 요소임.

- 용역수행중 안전사고가 없도록 안전관리에 철저를 기할 것.

□ 조치계획

○ 착수보고회 보완(지적)사항 반영여부 확인

- 용역사에 통보하여 중간보고시 확인 예정

- 중간보고시 현장자문 병행 실시

○ 외관조사 시 참여기술자 현장 상주 여부 확인(점검) 예정

○ 시설물별 지적사항 등은 별도 보고토록 용역사 통보

붙임 : 1. 시설안전자문단 자문의견서 사본 1부.

2. 착수보고회 참석자 명단 및 현황사진 각 1부. 끝.