문서번호	시설관리과-8833
결재일자	2023. 5. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
최형선		조규환	05/24
			이규현
협조

「삼양동 외 2개동 장기사용 배급수관 정비공사」

착수전 설계도서 승인 요청에 따른 검토보고

2023. 05.

북부수도사업소

(시설관리과)

「삼양동 외 2개동 장기사용 배급수관 정비공사」

착수전 설계도서 승인 요청에 따른 검토보고

삼양동 외 2개동 장기사용 배급수관 정비공사와 관련하여 착수 전 설계도서가 제출됨에 따라 검토 후 아래와 같이 보고드림.

Ⅰ		공사개요

❍ 공 사 명 : 삼양동 외 2개동 장기사용 배급수관 정비공사

❍ 공사개요 : 배급수관 정비공사 (D=80~300mm, L=970m)

❍ 공사기간 : 2023. 4. 17. ~ 2023. 12. 18.

❍ 도 급 액 : 537,197,100원

❍ 도 급 자 : (주)금하수도 정영군

❍ 건설사업관리단 : 서울시설공단 공사감독2처

Ⅱ		(시설공단) 설계도서 검토결과

□ 주요 검토내용

❍ 설계도서 및 현장 조건 부합여부 검토

❍ 공사착수 전, 공사시행 중, 공사준공 등 각 공정간의 상호 부합여부 검토

❍ 시공 시 예상되는 문제점 및 현장여건에 대한 검토

□ 분야별 검토 주요내용

❍ 설계도서 검토 : 적정

구 분	검 토 내 용
1. 설계서에 누락, 오류,불명확한 부분의 존재여부	○ 주철관 절단공 방식도장 포함(’23년 개정) → 중복부분 공제검토 ○ 주철관 철거공에 관절단 포함(’22년 개정) → 중복부분 공제
2. 물량내역서,도면,수량산출서 일치여부	○ 특이사항 없음

구 분	검 토 내 용
1. 시공 시 예상되는 문제점	[2구간] 도로폭이 협소한 구간으로 덤프트럭, 굴삭기 등 장비진출입에 어려움이 있는 여건이며, 주변 담장등 노후화로 붕괴등 시설물 피해 우려됨
2. 민원발생 가능여부	○ [전구간] 주택밀집지역으로 단수홍보 철저 - 공사 홍보 철저 및 사전 협조로 민원발생 최소화 ○ [4구간] 빌라 주차장 출입구와 인접하여 차량통행불편 발생 - 공사 홍보 철저 및 사전 협조로 민원발생 최소화 - 교통처리대책 마련
3. 가설사무소, 자재▪토사야적장 등 설치위치 검토	○ 수도권매립지 토사반입 여부를 확인하여 추후 중간집하장과 사토장변경 검토 필요
4. 기타사항	○ 서울시 지하시설물 통합정보시스템을 통해 착공 전 지장물 확인 ○ 시험굴착 시행 후 확인 및 세부계획 수립 및 청렴공사 이행 ○ 공사 후 밴드에 작업일보 게시(매일) ○ 공사 변경사항 실정보고 시행, 밸브조작 발주처 담당자 시행

❍ 현장여건에 대한 검토 : 적정

❍ 안전감독 수행 토론결과(위험성평가) : 적정

위 험 요 소	예 방 대 책
공사감독자 현장검측 중 노후 포장면 파손 또는 기존관잔존수로인해 지반이 연약해지는 등 터파기 상부가 무너져 실족으로 떨어짐	굴착 주변 안전거리 확보 및 터파기 주변 지반상태 확인
감독 업무 중 현장 주변에 적치된 배관 자재가 이탈하여 상수도배관에 발이 끼임	고임목 설치 확인, 당일 사용자재만 현장반입 확인
감독업무 중 작업자가 감독자 위치를 파악하지 못하고 장비(트럭,굴삭기,롤러 등) 운행하여 장비에 부딪힐 위험	작업장 내 신호수 배치 확인, 감독업무 시 건설장비 운행정지 후 실시

Ⅳ		조치계획

□ 검토결과 통보

❍ 시설공단 검토 결과(적정) : 적정 사항 및 추가검토 사항 반영통보

- (2구간) 도로록 협소로 인한 장비활용 어려움, 주변 노후건축물로 인한

굴착시 건물 붕괴등 주변 시설 피해에 대한 대안 검토

- (4구간) 주차장 출입구와 인접 시민불편 최소화 대안검토 필요

붙임  1. 착수전 설계도서 검토보고서 승인 요청 공문 1부.

2. 착수전 설계도서 검토 및 안전감독 수행 토론결과 1부.  끝.