문서번호	행정지원과-8487
결재일자	2023. 5. 24.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	행정관리팀장	행정지원과장
장주환	김덕기	05/24
		최광운
협 조

청사 흡수식 냉온수기 세관 계획

2023. 5.

강동수도사업소

행정지원과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	■	□
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	■	□	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	■	□	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	■	□
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	■	□
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	□
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

청사 흡수식 냉온수기 세관 계획

행정지원과장 : 최광운 ☎5010  행정관리팀장 :김덕기 ☎5011   담당 :장주환 ☎5013

여름철 냉방 운영을 대비하여 원활한 냉방 공급 및 쾌적한 근무환경 조성에 만전을 기하고자 청사 흡수식 냉온수기 세관을 실시하고자 함.

□ 추진배경

ㅇ 청사 흡수식 냉온수기 내부관의 이물질 등 제거를 위한  정기적인 화학 세관 필요

ㅇ 여름철 정기적인 세관으로 쾌적한 사무환경 조성으로 근무만족도 향상

□ 설비현황

ㅇ 기종명 : 흡수식 냉온수기 LDF-W015A3G2

ㅇ 제작사 : LG전선

ㅇ 냉방능력 : 150usRT

ㅇ 난방능력 : 408,240Kcal/h

ㅇ 설비사진

□ 세부계획

ㅇ 작 업 명 : 흡수식 냉온수기 세관 작업

ㅇ 작업기간 : 2023. 05. 24.(수) ~ 05.25.(목)

ㅇ 작업내용

- 응축기, 증발기 분해 후 화학세관 및 패킹류 교체

- 냉온수기 흡수액 분석의뢰 및 보충작업

- 냉온수, 냉각수 배관 스트레이너 분해정비

- 냉온수 진공작업 및 시스템 점검

- 버너 공기량 조정 및 정비 등

ㅇ 실시방법 : 전문업체를 선정하여 실시

ㅇ 소요예산 : 금5,661,000원(금오백육십육만일천원)

ㅇ 예산과목 : 상수도영업비용,일반관리비,일반운영비,공공운영비(기본경비)

ㅇ 지출방법 : 세금계산서 발행 후 해당계좌 입금

□ 기대효과

ㅇ 흡수식 냉온수기 가동전 세관으로 장비의 수명연장과 에너지효율성 증대

ㅇ 안정적이고 원활한 냉방공급으로 쾌적한 근무환경 조성.  끝.