문서번호	정수과-3889
결재일자	2023. 5. 24.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
이지광		05/24
		김경진
협 조	안전관리팀장		전준원
	주무관		이금재

제어실 업무일지(5/23 주간)

2023. 5. 23.(화)

뚝도아리수정수센터

(정 수 과)

제어실 업무일지(주간)

□ 업무현황

일 자	2023. 5. 23. (화) 주간		날 씨	맑음
생산책임자	이 지 광 (D팀)	근무자 현황	7명 (정수장 : 5, 취수장 : 2)

구 분	운 영 내 용
정수처리 공정순찰	순찰시간	순찰구역	순찰결과	순찰자
	09:30 ~ 10:30	침전지, 여과지, 혼화지, 염소실, 약품실, 송수실, 중계펌프장 등	이상 없음	이지광 장은생 김용지 이규장
	15:00 ~ 16:00	침전지, 여과지, 혼화지, 염소실, 약품실, 송수실, 중계펌프장 등	이상 없음	이지광 장은생 임재철 이규장
정수생산 운영결과	구 분	정수생산 운영결과	정수지 및 배수지 수위확보 운영결과
	오 전	이상 없음	수위 적정 운영
	오 후	이상 없음	수위 적정 운영
수질 감시결과	○ 정수 탁도 및 잔류염소 등 수질 목표 이내 유지
정수 약품투입	○ 응집약품, 후 염소 적정 투입 중
구 분	내 용
정비요청 (신규 ◎,기존 ○)	◎3정수 유입샘플링 펌프 2호 소출수 발생(2호→1호 교체 운전) : 5/23(화) 점검 요

□ 정수생산 운영관리 및 전달사항

○ 자양 취수펌프 교체 운전(매주 월요일) : <금주> 2, 5, 6호 가동

○ 강북 취수펌프 교체 운전(7호 → 1호) : 5/2(화)

○ 5월 송수펌프 교체 운전 : [대현산] 1, 3, 6호  [와우산] 8, 10, 11호

○ 착수정 목표 잔류염소 변경(주간: 0.4mg/L이상, 야간: 0.3mg/L이상) : 1/5(목)

○ 송수목표 잔류염소 변경(0.46→ 0.50mg/L) : 4/7(금) ※ 노고산 : 0.15 ~ 0.30㎎/L 유지

○ 경부하 시간대 활용, 펌프 가동으로 정수 생산단가 절감 요함(봄철 부하, 3월 ~ 5월)

- 전력사용 피크치 관리 철저 : 피크치 초과시 사유 및 요청자 기재(본부, 사업소)

- 취, 송수펌프 전력료 절감을 위한 최대 부하 시간대 펌프 최소 운전 등

○ 유효율 98.5%이상 관리, 약품 투입관 점검, 회수펌프 여과지 역세척 2시간 후 가동

○ 여과지 날벌레 등 침입방지를 위한 주‧야간 전체 소등(작업∙점검시만 점등)

◎ 자양취수장 무인화 관련 현장 시설물 점검 및 교육(매일 13:30분 출발) : 5/23(D팀)

※ AI 송수펌프 운전 자동화 교육 및 시 운전실 시(D팀) : 5/23(월) 10:00 ~17:00

□ 인수인계사항 (신규 ◎, 기존 ○)

※ 원수 수질 및 약품 주입률

구 분	원수 수질					약품 주입률(ppm)
	탁도 (NTU)	pH (착수정)	알카리도	2-MIB	Geosmin	PAHCS	CO2	O3(H2O2)	전염소 (자 양 /강 북 )	후염소
5/23 16:00	4.5	7.7(7.5)	42	-	-	13	-	0.8(-)	1.8 / 4.1	0.80

◎ 제어실 업무 인수‧인계 : 5/23(화)   ※ 이지광(D팀) → 문옥권(C팀)

◎ 응집제 변경(PAHCS 14 → PAHCS 13ppm) : 5/23(화) 09:00  ※ Main Tank 5호 사용

◎ 2-2지 침전지 인발밸브 교체 따른 청소 및 퇴수 완료 후 공사 중 : 5/23(화) ~

◎ 대현산배수지(2-6) 청소 완료하여 담수 후  통수 : 5/23(화)

○ 침전지 1-5지 스프링클러 작동 불량으로 점검 수리 중 : 5/21(일)~

○ 활성탄 흡착지 역세척 수 저류조 펌프 C호 작동 불량으로 점검 수리 중 : 5/21(일)~

○ 오니처리장 지하 A구역 기류팬(F-17E) 이상 발생으로 점검 수리 중 : 5/21(일)~

○ 자양취수장 취수펌프 및 전염소 투입 원격 제어 운전 중 : 4/1(토) ~

	< 특이사항 >
○ 없음

끝.