문서번호	행정지원과-9248
결재일자	2023. 5. 25.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장
최성현	백종준	05/25
		이재남

통수전 수질검사 결과보고서

(4.19배수지)

2023. 5.

북부수도사업소

(행정지원과)

통수전 수질검사 결과보고서

급수운영과-6838(2023. 5. 1.)호와 관련하여 배수지 항청소 후, 통수 전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2023. 5. 24.

보고자 : 공업7급 최성현

□ 검사대상 : 4.19배수지

□ 검 사 자 : 최성현, 정지현

□ 검사일시 : 2023. 5. 24.(수) 13:40~14:00

□ 검사항목 : 7개 항목

□ 검사결과 : 먹는물 수질기준 이내

검사항목 위치	탁도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (4.0mg/L이하)	pH (5.8~8.5)	철 (0.3mg/L이하)	구리 (1.0mg/L이하)	아연 (3.0mg/L이하)	망간 (0.05mg/L이하)	비고
우이배수지	0.18	0.20	7.1	0.00	0.00	0.02	0.004	-

□ 기타사항

○ 수질검사 결과를 급수운영과, 시설관리과에 통보하고자 함.  끝.