문서번호	시설보수과-5168
결재일자	2023. 5. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
윤정석		안종필	05/26
			윤창진
협조
	주무관		신인철

'23년 상반기 태양광 설비 점검 및 보수 결과보고

2023. 5.

중랑물재생센터

시설보수과

2023년 상반기 태양광 설비 점검 및 보수 결과보고

우리센터 태양광 설비에 대하여 시설물 안전사고를 예방하기 위한 안전점검 및 유지보수 결과를 보고 드림.

1	추진근거

□ ***************************************

□ 『**************************************

2	점검대상

연번	발전구분	설치일자	발전소명	설비용량 (㎾)	비 고
*	****	********	*********	***
*	****	********	*********	***
*	****** ******	********	********** ********	******	**** ****
*	******** *****	********	*********** ********	******	**** ****
*	*** ******	********	******	***	**** ****

3	점검내용

○ 대    상 : 센터 내부 공공 및 부지임대 민간 태양광 발전설비

○ 점검기간 : 2023.3.20. ~ 5.26. <10주간>

○ 점 검 자 : 시설물 담당자 및 전기안전관리자

○ 주요 점검항목 및 점검요령

구 분	점검항목	점검요령	비 고
태양전지 어 레 이	∙유리등 표면오염, 접속케이블 손상, 단자풀림 ∙태양전지판 셀 열화상태	∙심한오염과파손,케이블 접속단자 풀림 없을것 ∙전지판셀 열화 없을것	월1회 일상점검 년1회 전수점검
구 조 물	∙가대 부식과 녹 발생, 가대 고정여부, 프레임파손 변형 ∙접지저항 측정	∙부식의 녹과 볼트 너트 의풀림과 프레임 파손, 변형이 없을것 ∙접지저항치는 100Ω 이하일것	월1회 일상점검 년1회 전수점검
접 속 함	∙외함부식, 파손여부 ∙외부배선, 접지선 손상 및 접속 단자 풀림여부 ∙소화기 비치 ∙절연저항 측정 ∙개방전압 측정 ∙접속함 주요자재 ∙접속함 내 먼지청소 ∙열화상 측정	∙부식, 손상 없을 것 ∙외부배선, 접지선의 배선 /나사 풀림 이상 없을것∙소화기 비치 여부 ∙절연저항은 1MΩ DC 500V이상 ∙개방전압 규정전압 확인 ∙중요자재 열화가 일정 ∙적치된 먼지없을 것 ∙온도차 5℃이하	월1회 일상점검 분기1회정기점검 년1회 전수점검
인 버 터	∙외함부식, 파손여부 ∙외부배선, 접지선 손상 및 접속 단자 풀림 여부 ∙소화기 비치 ∙환기팬 확인 ∙절연저항 측정 ∙접지저항 측정 ∙수전전압 ∙표시부 동작 확인 ∙내부 주요자재 ∙내부먼지청소	∙부식, 손상 없을 것 ∙외부배선,접지선의 배선 /나사 풀림 이상 없을것∙소화기 비치 여부 ∙이물질로 환기구 막고 있는지 여부, 정상작동여부 ∙절연저항은 1MΩ DC 500V이상 ∙접지저항100Ω 이하 ∙수전전압 기준치 이내 ∙발전상황 이상 없을 것 ∙주요자재 열화가 일정 ∙적치된 먼지 없을것	수시점검 월1회 일상점검 분기1회정기점검 년1회 전수점검
모니터링	∙발전상태 및 센서 정상 표시 여부 ∙인터넷 회선	∙발전량, 센서표시가 이상이 없을 것 ∙인터넷 망에 정상적 으로 접속되어 있을것	수시점검 월1회 일상점검

□ 점검방법

○ 공공 태양광설비 점검항목 및 요령에 따라 점검·유지보수 실시

※ 붙임 : 태양광설비 일상점검, 정기점검 체크리스트 참고

4	결과 및 계획

□ 결과보고

***************

□ 향후계획

**********************************************

***************************************

붙임 1. 체크리스트 각 1부.

2. 태양광 열화상 사진 1부.  끝.