노후 민방위경보사이렌 교체 결과 보고서(수정)
부분공개(2)	민방위경보통제소-1629					담당자		운영팀장	통제소장		결재
출 장 일 시 :	2023년 5월 30일
						유병석		김성민	05/30
출 장 지 :	********								이권석
단말번호[단말명] 점검사항				**** **********
1. 주요기능 상태
가. 단말제어장치(MCU) 동작 상태				정상
나. 수동울림조작반(SEI) 동작 상태				정상
다. 데이터통신장치(DSU) 동작 상태				정상
라. 직류전원공급장치(PSU) 동작 상태				정상
2. 유선 및 위성 시험 경보발령 기능
가. 유선을 이용한 경보전달 상태				정상
나. 위성을 이용한 경보전달 상태				정상
다. 경보별 사이렌 울림 상태				공습‧경계‧재난 정상
라. 음성방송 수신 상태				정상
마. 경보별 울림결과 확인				정상
3. 앰프 및 스피커 동작 상태
가. 앰프, 스피커 시험기능				정상
나. 앰프출력 상태				정상
다. 앰프사용 설정여부				정상
4. 각종 환경감시 기능
가. 온도, 습도, 도어 등 각종센서 동작 상태				정상
나. 환풍기 동작상태				정상
5. 경보사이렌 관리 기능
가. 비밀번호 설정여부				정상
나. 키패드 및 점검키 기능				정상
다. 전화기 기능				정상
라. 이벤트 등 기록 관리 기능				정상
6. 각종 선로 상태
가. 전원선로 상태				정상
나. 전용회선 수신레벨 및 전송로 상태				-14dB, 정상
다. 접지 및 지선상태				정상
7. 정류기 및 축전지 상태
가. 정류기 상태				정상
나. 상전 OFF시 축전지 동작 상태				정상
다. 축전지 전압, 상태				53.8V, 정상
8. 특기사항 ※ 노후 민방위경보사이렌 교체 작업 실시 - 일 시: 2023. 5. 30.(화) 04:58 ~ 15:00 - 장 소: ******** - 감 독 자: 유병석, 이연택 - 작 업 자: ***************** - 내 용: 노후 민방위경보사이렌 교체
2023. 5. 30.
점 검 자		직 급 :	주무관		성 명 :		유병석

.