아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	한성백제박물관
수신	내부결재
(경유)
제목	시설관리 업무일지(2023. 5. 25. ~ 5. 29.)

시설관리 업무일지

1. 운영일자 : 2023. 5. 25.(목)

2. 운영현황

구분		구역	냉·난방 운영현황						조명현황	비고
			운영시간	온도 (℃)			습도 (%)		점등시간
				기준	현황		기준	현황
수장고		1-1	00:00~24:00	20±2	19.0		50±5	49.8
		1-2	00:00~24:00	20±2	18.5		55±5	54.5
		수장전실	00:00~24:00	20±2	20.8		50±5	46.5
		2-1	00:00~24:00	20±2	18.8		50±5	49.5
		2-2	00:00~24:00	20±2	18.8		45±5	46.5
		3	00:00~24:00	20±2	19.8		50±5	51.1
		4	00:00~24:00	20±2	20.3		50±5	49.1
		4-1	00:00~24:00	20±2	20.4		50±5	49.5
		임시	00:00~24:00	20±2	20.6		50±5	46.8
전시실		1	08:30~18:30	환기 및 냉방					07:15~19:20
		2	08:30~18:30	환기 및 냉방					07:15~19:20
		3	08:30~18:30	환기 및 냉방					07:15~19:20
		기획전시	08:30~18:30	환기 및 냉방					07:15~19:20
홀		전시	07:00~09:00	환기 및 냉방					08:50~19:20
		교육	08:30~18:30	환기 및 냉방					-
강 당			13:50~20:00	환기 및 냉방					-
사무동			07:30~11:30, 13:00~18:00	환기					-
임대사업장(2층)			10:00~21:00	환기					-
직원식당			09:00 ~ 17:00	환기					-
구 분			환기 운영시간			점등시간				비고
사무동 복도						07:00~21:00
수장고 복도						07:50~18:50
교육동 복도						08:50~18:10
보안실 앞						17:00~익일08:00
사무동 썬큰						19:50~22:30
주차장	지하 2층/3층		매시 10분			06:00~23:00
옥 외	지하 1층,1층					19:50~23:00
	옥상					19:50~23:00
화장실	사무동,전시동,교육동		07:00 ~ 19:00			사용자 관리
하해장
기계실,전기실,발전기실			07:00~07:05, 12:00~12:05, 17:00~17:05, 22:00~22:05			사용자 관리
중앙감시실/소화가스실			07:00 ~ 19:30(수시)			00:00~24:00
훈증실						사용자 관리

3. 시설장비 점검 및 작업내용

점 검 ( 작 업 ) 내 용
○ 시설 운영현황
지역 난방/급탕:		05:00~23:00	축 열 조:	96.9%
냉동기 1,2호기:		22:00~02:20	백업냉동기:
보일러 1,2호기:			지열시스템:	13:50~20:00
○ 일일점검 사항					점검결과
시설 관리	수장고 온·습도 모니터링 및 항온항습기 유지관리				이상없음
	간이정화조(4개소) 펌프 점검, 몽촌역사관 누수점검				이상없음
	기계실, 공조실 내 각종 압력계 및 온도계 작동상태 점검				이상없음
	전층 조명 점등 상태 점검				이상없음
통합 관제	소화(충압)펌프, 밸브 및 공기압축기 동작압력 (6~8kg/㎠) 점검				이상없음
	이중연동형밸프 1차측 압력(7kg/㎠) 및 2차측 압력(2kg/㎠) 점검				이상없음
	CCTV DVR 녹화상태 점검 및 출입통제시스템 점검				이상없음
	승객용 승강기 1,2호기 및 화물용승강기 작동상태 점검				이상없음
건축 조경	박물관 시설물 주요 구조물, 사무실 순찰·점검 박물관 입구 진입광장, 외부 산책로, 배수로 순찰 점검				이상없음
통신	정보통신시스템 통합유지관리사항 점검				이상없음
○ 작업사항
시설 관리	오수간이 정화조 점검 4개소
	전기 주간점검 기계 월간점검 보존과학실 에어컨 필터 세척 건조 및 재부착
통합 관제	청사 방화순찰 주간점검
건축	주차장 경사로 부분 도장작업
통신	강당운영
○ 조치계획

시설관리 업무일지

1. 운영일자 : 2023. 5. 26.(금)

2. 운영현황

구분		구역	냉·난방 운영현황						조명현황	비고
			운영시간	온도 (℃)			습도 (%)		점등시간
				기준	현황		기준	현황
수장고		1-1	00:00~24:00	20±2	19.2		50±5	49.3
		1-2	00:00~24:00	20±2	18.6		55±5	54.3
		수장전실	00:00~24:00	20±2	21.0		50±5	47.6
		2-1	00:00~24:00	20±2	18.7		50±5	50.5
		2-2	00:00~24:00	20±2	18.8		45±5	45.7
		3	00:00~24:00	20±2	19.7		50±5	50.6
		4	00:00~24:00	20±2	20.5		50±5	48.0
		4-1	00:00~24:00	20±2	20.3		50±5	49.2
		임시	00:00~24:00	20±2	20.5		50±5	46.4
전시실		1	08:30~18:30	환기 및 냉방					07:15~19:20
		2	08:30~18:30	환기 및 냉방					07:15~19:20
		3	08:30~18:30	환기 및 냉방					07:15~19:20
		기획전시	08:30~18:30	환기 및 냉방					07:15~19:20
홀		전시	07:00~09:00	환기 및 냉방					08:50~19:20
		교육	08:30~18:30	환기 및 냉방					-
강 당			09:00~17:30	환기 및 냉방					09:00~17:30
사무동			07:30~11:30, 13:00~18:00	환기					-
임대사업장(2층)			10:00~21:00	환기					-
직원식당			09:00 ~ 17:00	환기					-
구 분			환기 운영시간			점등시간				비고
사무동 복도						07:00~21:00
수장고 복도						07:50~18:50
교육동 복도						08:50~18:10
보안실 앞						17:00~익일08:00
사무동 썬큰						19:50~22:30
주차장	지하 2층/3층		매시 10분			06:00~23:00
옥 외	지하 1층,1층					19:50~23:00
	옥상					19:50~23:00
화장실	사무동,전시동,교육동		07:00 ~ 19:00			사용자 관리
하해장
기계실,전기실,발전기실			07:00~07:05, 12:00~12:05, 17:00~17:05, 22:00~22:05			사용자 관리
중앙감시실/소화가스실			07:00 ~ 19:30(수시)			00:00~24:00
훈증실						사용자 관리

3. 시설장비 점검 및 작업내용

점 검 ( 작 업 ) 내 용
○ 시설 운영현황
지역 난방/급탕:		05:00~23:00	축 열 조:	71.8%
냉동기 1,2호기:			백업냉동기:
보일러 1,2호기:			지열시스템:	09:30~17:30
○ 일일점검 사항					점검결과
시설 관리	수장고 온·습도 모니터링 및 항온항습기 유지관리				이상없음
	간이정화조(4개소) 펌프 점검, 몽촌역사관 누수점검				이상없음
	기계실, 공조실 내 각종 압력계 및 온도계 작동상태 점검				이상없음
	전층 조명 점등 상태 점검				이상없음
통합 관제	소화(충압)펌프, 밸브 및 공기압축기 동작압력 (6~8kg/㎠) 점검				이상없음
	이중연동형밸프 1차측 압력(7kg/㎠) 및 2차측 압력(2kg/㎠) 점검				이상없음
	CCTV DVR 녹화상태 점검 및 출입통제시스템 점검				이상없음
	승객용 승강기 1,2호기 및 화물용승강기 작동상태 점검				이상없음
건축 조경	박물관 시설물 주요 구조물, 사무실 순찰·점검 박물관 입구 진입광장, 외부 산책로, 배수로 순찰 점검				이상없음
통신	정보통신시스템 통합유지관리사항 점검				이상없음
○ 작업사항
시설 관리	오수간이 정화조 점검 4개소
	직원식당 주방배수 집수정 청소 및 유지방 제거제 투입
통합 관제	청사 방화순찰
건축
통신	강당운영
○ 조치계획

시설관리 업무일지

1. 운영일자 : 2023. 5. 27.(토)

2. 운영현황

구분		구역	냉·난방 운영현황						조명현황	비고
			운영시간	온도 (℃)			습도 (%)		점등시간
				기준	현황		기준	현황
수장고		1-1	00:00~24:00	20±2	19.2		50±5	50.5
		1-2	00:00~24:00	20±2	18.7		55±5	54.8
		수장전실	00:00~24:00	20±2	21.0		50±5	47.8
		2-1	00:00~24:00	20±2	18.8		50±5	51.1
		2-2	00:00~24:00	20±2	18.7		45±5	46.6
		3	00:00~24:00	20±2	19.8		50±5	51.2
		4	00:00~24:00	20±2	20.6		50±5	48.1
		4-1	00:00~24:00	20±2	20.5		50±5	49.3
		임시	00:00~24:00	20±2	20.8		50±5	46.1
전시실		1	08:30~18:30	환기 및 냉방					07:15~19:20
		2	08:30~18:30	환기 및 냉방					07:15~19:20
		3	08:30~18:30	환기 및 냉방					07:15~19:20
		기획전시	08:30~18:30	환기 및 냉방					07:15~19:20
홀		전시	07:00~09:00	환기 및 냉방					08:50~19:20
		교육	08:30~18:30	환기 및 냉방					-
강 당			-						-
사무동			-	환기					-
임대사업장(2층)			10:00~21:00	환기					-
직원식당			-	환기					-
구 분			환기 운영시간			점등시간				비고
사무동 복도
수장고 복도
교육동 복도						08:50~18:10
보안실 앞						17:00~익일08:00
사무동 썬큰						-
주차장	지하 2층/3층		매시 10분			06:00~23:00
옥 외	지하 1층,1층					19:50~23:00
	옥상					19:50~23:00
화장실	사무동,전시동,교육동		07:00 ~ 19:00			사용자 관리
하해장
기계실,전기실,발전기실			07:00~07:05, 12:00~12:05, 17:00~17:05, 22:00~22:05			사용자 관리
중앙감시실/소화가스실			07:00 ~ 19:30(수시)			00:00~24:00
훈증실						사용자 관리

3. 시설장비 점검 및 작업내용

점 검 ( 작 업 ) 내 용
○ 시설 운영현황
지역 난방/급탕:		05:00~23:00	축 열 조:	97.3%
냉동기 1,2호기:		22:00~02:35	백업냉동기:
보일러 1,2호기:			지열시스템:
○ 일일점검 사항					점검결과
시설 관리	수장고 온·습도 모니터링 및 항온항습기 유지관리				이상없음
	간이정화조(4개소) 펌프 점검, 몽촌역사관 누수점검				이상없음
	기계실, 공조실 내 각종 압력계 및 온도계 작동상태 점검				이상없음
	전층 조명 점등 상태 점검				이상없음
통합 관제	소화(충압)펌프, 밸브 및 공기압축기 동작압력 (6~8kg/㎠) 점검				이상없음
	이중연동형밸프 1차측 압력(7kg/㎠) 및 2차측 압력(2kg/㎠) 점검				이상없음
	CCTV DVR 녹화상태 점검 및 출입통제시스템 점검				이상없음
	승객용 승강기 1,2호기 및 화물용승강기 작동상태 점검				이상없음
건축 조경	박물관 시설물 주요 구조물, 사무실 순찰·점검 박물관 입구 진입광장, 외부 산책로, 배수로 순찰 점검				이상없음
통신	정보통신시스템 통합유지관리사항 점검				이상없음
○ 작업사항
시설 관리	오수간이 정화조 점검 4개소
통합 관제	청사 방화순찰
건축
통신
○ 조치계획

시설관리 업무일지

1. 운영일자 : 2023. 5. 28.(일)

2. 운영현황

구분		구역	냉·난방 운영현황						조명현황	비고
			운영시간	온도 (℃)			습도 (%)		점등시간
				기준	현황		기준	현황
수장고		1-1	00:00~24:00	20±2	19.2		50±5	51.2
		1-2	00:00~24:00	20±2	18.8		55±5	54.9
		수장전실	00:00~24:00	20±2	21.0		50±5	47.3
		2-1	00:00~24:00	20±2	18.8		50±5	51.6
		2-2	00:00~24:00	20±2	18.8		45±5	47.2
		3	00:00~24:00	20±2	19.8		50±5	51.6
		4	00:00~24:00	20±2	20.6		50±5	48.8
		4-1	00:00~24:00	20±2	20.5		50±5	50.0
		임시	00:00~24:00	20±2	20.7		50±5	46.6
전시실		1	08:30~18:30	환기 및 냉방					07:15~19:20
		2	08:30~18:30	환기 및 냉방					07:15~19:20
		3	08:30~18:30	환기 및 냉방					07:15~19:20
		기획전시	08:30~18:30	환기 및 냉방					07:15~19:20
홀		전시	07:00~09:00	환기 및 냉방					08:50~19:20
		교육	08:30~18:30	환기 및 냉방					-
강 당			-						-
사무동			-						-
임대사업장(2층)			10:00~21:00	환기					-
직원식당			-						-
구 분			환기 운영시간			점등시간				비고
사무동 복도
수장고 복도
교육동 복도
보안실 앞						17:00~익일08:00
사무동 썬큰						-
주차장	지하 2층/3층		매시 10분			06:00~23:00
옥 외	지하 1층,1층					19:50~23:00
	옥상					19:50~23:00
화장실	사무동,전시동,교육동		07:00 ~ 19:00			사용자 관리
하해장
기계실,전기실,발전기실			07:00~07:05, 12:00~12:05, 17:00~17:05, 22:00~22:05			사용자 관리
중앙감시실/소화가스실			07:00 ~ 19:30(수시)			00:00~24:00
훈증실						사용자 관리

3. 시설장비 점검 및 작업내용

점 검 ( 작 업 ) 내 용
○ 시설 운영현황
지역 난방/급탕:		05:00~23:00	축 열 조:	79.8%
냉동기 1,2호기:			백업냉동기:
보일러 1,2호기:			지열시스템:
○ 일일점검 사항					점검결과
시설 관리	수장고 온·습도 모니터링 및 항온항습기 유지관리				이상없음
	간이정화조(4개소) 펌프 점검, 몽촌역사관 누수점검				이상없음
	기계실, 공조실 내 각종 압력계 및 온도계 작동상태 점검				이상없음
	전층 조명 점등 상태 점검				이상없음
통합 관제	소화(충압)펌프, 밸브 및 공기압축기 동작압력 (6~8kg/㎠) 점검				이상없음
	이중연동형밸프 1차측 압력(7kg/㎠) 및 2차측 압력(2kg/㎠) 점검				이상없음
	CCTV DVR 녹화상태 점검 및 출입통제시스템 점검				이상없음
	승객용 승강기 1,2호기 및 화물용승강기 작동상태 점검				이상없음
건축 조경	박물관 시설물 주요 구조물, 사무실 순찰·점검 박물관 입구 진입광장, 외부 산책로, 배수로 순찰 점검				이상없음
통신	정보통신시스템 통합유지관리사항 점검				이상없음
○ 작업사항
시설 관리	오수간이 정화조 점검 4개소
통합 관제	청사 방화순찰
건축
통신
○ 조치계획

시설관리 업무일지

1. 운영일자 : 2023. 5. 29.(월)

2. 운영현황

구분		구역	냉·난방 운영현황						조명현황	비고
			운영시간	온도 (℃)			습도 (%)		점등시간
				기준	현황		기준	현황
수장고		1-1	00:00~24:00	20±2	19.2		50±5	50.9
		1-2	00:00~24:00	20±2	18.9		55±5	55.0
		수장전실	00:00~24:00	20±2	20.9		50±5	47.5
		2-1	00:00~24:00	20±2	18.8		50±5	51.7
		2-2	00:00~24:00	20±2	19.9		45±5	47.5
		3	00:00~24:00	20±2	19.9		50±5	51.6
		4	00:00~24:00	20±2	20.4		50±5	49.3
		4-1	00:00~24:00	20±2	20.3		50±5	50.5
		임시	00:00~24:00	20±2	20.4		50±5	47.4
전시실		1	08:30~18:30	환기 및 냉방					07:15~19:20
		2	08:30~18:30	환기 및 냉방					07:15~19:20
		3	08:30~18:30	환기 및 냉방					07:15~19:20
		기획전시	08:30~18:30	환기 및 냉방					07:15~19:20
홀		전시	07:00~09:00	환기 및 냉방					08:50~19:20
		교육	08:30~18:30	환기 및 냉방					-
강 당			-	-					-
사무동			-	-					-
임대사업장(2층)			-	-					-
직원식당			-	-					-
구 분			환기 운영시간			점등시간				비고
사무동 복도
수장고 복도
교육동 복도
보안실 앞						17:00~익일08:00
사무동 썬큰
주차장	지하 2층/3층		매시 10분			06:00~23:00
옥 외	지하 1층,1층					20:00~23:00
	옥상					20:00~23:00
화장실	사무동,전시동,교육동		07:00 ~ 19:00			사용자 관리
하해장
기계실,전기실,발전기실			07:00~07:05, 12:00~12:05, 17:00~17:05, 22:00~22:05			사용자 관리
중앙감시실/소화가스실			07:00 ~ 19:30(수시)			00:00~24:00
훈증실						사용자 관리

3. 시설장비 점검 및 작업내용

점 검 ( 작 업 ) 내 용
○ 시설 운영현황
지역 난방/급탕:		05:00~23:00	축 열 조:	96.9%
냉동기 1,2호기:		22:00~02:50	백업냉동기:
보일러 1,2호기:			지열시스템:
○ 일일점검 사항					점검결과
시설 관리	수장고 온·습도 모니터링 및 항온항습기 유지관리				이상없음
	간이정화조(4개소) 펌프 점검, 몽촌역사관 누수점검				이상없음
	기계실, 공조실 내 각종 압력계 및 온도계 작동상태 점검				이상없음
	전층 조명 점등 상태 점검				이상없음
통합 관제	소화(충압)펌프, 밸브 및 공기압축기 동작압력 (6~8kg/㎠) 점검				이상없음
	이중연동형밸프 1차측 압력(7kg/㎠) 및 2차측 압력(2kg/㎠) 점검				이상없음
	CCTV DVR 녹화상태 점검 및 출입통제시스템 점검				이상없음
	승객용 승강기 1,2호기 및 화물용승강기 작동상태 점검				이상없음
건축 조경	박물관 시설물 주요 구조물, 사무실 순찰·점검 박물관 입구 진입광장, 외부 산책로, 배수로 순찰 점검				이상없음
통신	정보통신시스템 통합유지관리사항 점검				이상없음
○ 작업사항
시설 관리	오수간이 정화조 점검 4개소
	외곽 가로등 및 간판 타이머 재조정(19:50~23:00 -> 20:00~23:00)
통합 관제	청사 방화순찰
건축
통신
○ 조치계획

붙임  수장고 온습도보고서 5부.  끝.

주무관	박도윤		주무관	이규하		주무관	김태훈		주무관	민흥기
주무관	윤희숙		총무과장	05/30
박성은
협조자
시행	총무과-5950	(	2023. 5. 30.	)	접수		(		)
우	05540	서울특별시 송파구 위례성대로 71, 방이동 88-20 올림픽공원내 한성백제박물관	/	http://baekjemuseum.seoul.go.kr
전화	02-2152-5847	/전송	02-2152-5879	/	ehdbs0701@seoul.go.kr	/	부분공개(6)