문서번호	정수과-4025
결재일자	2023. 5. 30.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
이준호		김경진	05/30
			정미선
협 조
	주무관			이금재
	주무관			이한성

2023년 여름철 수질관리 대책

2023. 05. 30.

뚝도아리수정수센터

(정수과)

2023년 여름철 수질관리 대책

뚝도아리수정수센터소장 : 정미선☎3146-5501 정수과장 : 김경진☎5540 담당 : 이금재☎5584/이준호☎5550

여름철 폭염‧장마 기간 수질사고 예방을 위한 정수처리 및 수질관리 대책을 수립·시행하여 안전하고 깨끗한 수돗물 생산에 만전을 다하고자 함

Ⅰ		개요

추진 근거 :‘23년 여름철 아리수 수질관리 대책(수질과-4316, ’23.5.3)

추진 기간 :‘23. 5. 15 ~ 10. 15.(5개월간)

2023년 여름철 기상 및 수질 전망

□ 여름철(6~8월) 평균기온은 평년(23.4~24.0℃)보다 높을 확률은        50% 이상이고, 강수량은 평년(622.7~790.5mm)과 비슷

□ 여름 장마와 우리나라에 영향을 주는 태풍 발생, 기후이상에 따른      집중호우 등으로 고탁도 원수 유입 예상

(최근 우리나라에 직접영향을 준 태풍 수: ‘ 18년 5, ‘19년 7, ‘20년 4, ‘21년 3, ‘22년 5)

여름철 원수 수질 특성

□ 강우의 영향으로 원수 탁도, pH, 알칼리도 급변

□ 집중호우 초기, 오염물질 다량 유입으로 염소요구량 증대

□ 탁도 증가 및 알칼리도 저하로 응집제 등 정수약품 사용량 증가

□ 가뭄 시, 상수원 조류 발생에 따른 맛․냄새 물질 관리 필요

※ 장마철 원수 주요 수질변화

구 분	평시	장마 기간	주 요 현 상
탁도(NTU)	3~5	10~1,000	토사유입에 따른 탁도 급상승
pH	7.5~8.5	6.0~7.0	낮은 알칼리도는 응집 및 침전효율 저하 원인으로 작용
알칼리도(mg/L)	40~60	10 ~ 30

※ 장마 이후 가뭄(폭염) 시, 남조류 발생에 의한 맛․냄새물질 발생 우려

수질(정수)관리 목표

구 분	항 목	수질기준	평상시	장마, 가뭄시
장마 및 집중호우	탁 도(NTU)	0.5 이하	0.05~0.08	0.1 이하
	알칼리도(mg/L)	-	40~60	20 이상
	pH	5.8~8.5	7.0~7.5	6.8 이상
	잔류염소(mg/L) (수도꼭지 기준)	0.1이상 (수인성전염병 우려시 0.4이상)	0.1~0.3	0.1 이상 (수인성 전염병 우려시 0.4이상)
조류 발생	맛․냄새(ng/L)	20	불검출	지오즈민,2-MIB: 8ng/L 이하

※ 우기철 수질관리 목표기간 : 원수 탁도가 100NTU이상 상승하여 원수수질이

30NTU 이하로 회복될 때까지의 기간

Ⅱ		수질관리 대책

장마 대비 사전준비

□ 약품 저장시설 및 장비 점검·정비

- 약품 저장시설 및 투입시설 일제점검

·약품투입 설비(예비포함) 정량펌프 등 노후부품 교체 및 시운전

·가성소다 및 분말활성탄 등 간헐적 사용설비 시험운전 등 사전점검

- 취수장 스크린 및 이동밴드 스크린 사전 정비로 협잡물 제거

- 취수장 조류차단막 및 오일펜스 정비(장마철 철거)

- 정수처리 공정별 수질자동측정기(샘플링펌프 등) 점검 및 정비

- 장마 전, 혼화지․침전지․여과지 등 정수시설 정비 및 청소 완료

- 원수 수질 급변 대비, 제어실 정수약품 투입 조견표 비치

- 수질사고 발생 시 즉각 대처를 위한 현장조치 매뉴얼 교육 및 숙지

수질사고 응급조치 교육	약품투입설비 점검	수질자동측정기 점검	정수 시설물 청소

□ 정수약품 사전확보 및 수급관리

- 응집제(30일), 알칼리제 및 소독제 10일분 이상

- 고염기도 응집제(PAHCS) 사전 투입 준비 및 배관 점검

□ 장마철 수질관리 비상 근무조 편성

- 구 성 : 12명(정수과 일근직), 책임자: 정수과장

※ 제어실 생산책임자 및 생산팀 비상 근무조 해당일 자동 편성

구 분			1단계(주의)	2단계(경계)	3단계(심각)
운영방법			실험실 1명	정수과 일근직 1/4이상 근무	정수과 일근직 1/3이상 근무
근무시간	평일		09:00~21:00	24시간	24시간
	휴일		10:00~17:00
운영시기			․ 강우량 10 ~ 50mm/시간 ․ 탁도 30 ~ 100NTU	․ 강우량 50mm/시간 이상 ․ 탁도 100~300NTU 미만	․ 강우량 100mm/시간 이상 ․ 탁도 300NTU 이상
근무조		1조	이경우	이금재, 이경우, 윤좌헌	이금재, 이경우, 윤좌헌 홍기웅, 김윤재, 박동식
		2조	이준호	이준호, 장주혁, 심창우
		3조	박남규	이금재, 이경우, 김윤재	박준호, 이준호, 장주혁 박남규, 심창우, 최원섭
		4조	홍기웅	홍기웅, 이준호, 박남규

※ 고탁도 유입시 비상근무 판단은 당일 17:00 원수 탁도 등에 의해 결정하고 생산          (수질)관리 팀장이 비상 근무조 및 당일 근무 인력을 파악하여 근무 명령 상신

- 24시간 수질관리 비상근무 근무자(일근직)는 그 다음 정상 근무일에 대체휴무 권장하나      부서 업무 사정이나 그 밖의 부득이한 사유가 있는 경우에는 6주 이내 대체 휴무 실시.

☞ (예) 평일 18:00~익일 09:00까지 비상 근무한 경우

18~24시 초과근무 인정, 익일 00시~09시, 대체 휴무 또는 초과근무

(근거 : 2023년 서울특별시 공무원 휴가 등 업무 지침(인사과-5940.’23.2.9.)

- 비상근무조 주요업무

□ 장마철 고탁도 유입 시 공정별 수질관리(탁도, pH, 잔류염소 등)

□ 암모니아성-질소 유입 시, 전․후염소 모니터링 및 잔류염소 관리

□ 송수잔류염소 및 배수지 공급계통의 잔류염소 변화 감시

□ 응집제, 가성소다 주입률 적정 여부 조사 및 조치

․ 집중호우에 따른 고탁도 유입 시 쟈-시험 실시

․ SCD, FSI 감시를 통한 실시간 약품주입 및 응집상태 감시

□ 약품투입시설 정상 운전상태 및 약품투입량 현장 실측, 조치 등

장마철 수질관리

□ 고탁도 원수 유입 시, 목표수질(탁도, pH, 알칼리도) 유지

- 장마철 원수수질변화 시 목표수질(탁도, pH, 알칼리도) 유지

․ 약품투입조견표 제어실 상시 비치로 수질 급변 시 신속 대응

․ 원수 pH(7.0) 및 알칼리도(30mg/L) 저하 시 알칼리제 주입

구분	항목	목표수질(자체)
정수	탁도(NTU)	0.06 이하(최대 0.1이하)
	pH	6.8 이상
	알칼리도(mg/L)	20 이상
	잔류염소(mg/L)	0.1 이상

- 쟈-시험, 흐름전위측정기(SCD), 응집플럭성장측정장치(FSI)           모니터링으로 정수약품 적정(실시간)투입 감시 강화

․ SCD : 응집제 주입 후, 혼화수 전하 중화 측정( 목표값: 0±10mV)

․ FSI(Flock Size Index) : 응집지 플럭 크기 측정

- 공정별 현장순찰 강화 및 취약시간대(야간,공휴일) 집중 수질관리

- 침전지 밀도류 발생 방지 및 원수 탁도 회복기 수질관리 유의

- 침전슬러지 발생량에 따라 슬러지콜렉터 가동횟수 조정 운영

- 수질관리 운영요원 직무교육 실시

□ 고탁도 발생징후 사전 동향파악 철저로 정수약품 적정 투입

⇒ 일기예보, 팔당댐방류량, 한강수위, 상류 취수장의 SWN 결과 등

□ 생산책임자 : 야간 및 공휴일 취약시간 집중관리

□ 초기 오염물질(NH3-N 등) 유입 시, 수질관리

- 정수장 및 취수장간 수질 모니터링 강화 및 수질정보 공유

․ 강우 초기 취수 원수 암모니아성질소, 전기전도도 감시 강화

※ 전기전도도

- 용액이 전류를 운반할 수 있는 정도(단위: ohm-1)

- 물중에 함유되어 있는 양이온, 음이온의 합계

- 원수의 하수, 산업폐수, 해수의 유입(혼입)이나 배급수계통의 물의

흐름(체류시간) 등을 추정하는데 이용

- 다량의 오염물질 유입 시, 전․후염소 처리 및 잔류염소 관리 강화

․ 염소투입량 부족 대비 예비 염소투입기 점검 및 상시 가동 대기상태 유지

맛․냄새물질 수질관리

□ 남조류 발생

- 장마 후 가뭄 또는 폭염에 의한 일조량, 수온증가 등으로 정체수역        (팔당호, 잠실수중보 상류)에 남조류가 발생하여  맛․냄새 물질 및          조류독소(마이크로시스틴 등) 생성

□ 대  책

- 조류 연속측정기(엽록소 측정장치) 운영 및 모니터링 철저

- 조류경보제 및 서울시 맛․냄새물질 관리기준에 의거 시행

◈ 조류경보제 운영(물환경보전법)

- 발령기준: 2회 연속 초과시 발령(기준항목: 유해남조류 4종)

조류경보	관심	경 계	대 발 생
남조류세포수(세포/mL)	1,000	10,000	1,000,000

□ '22년 운영결과 : 정수처리 공정 최적운영으로 정수 맛·냄새물질 모두 불검출

◈ 맛․냄새물질 관리기준 운영(서울시 자체)

- 발령기준: 1회 초과 시 발령(기준항목: 2-MIB, Geosmin)

조류경보	관 심		경 계
	2-MIB	Geosmin	2-MIB	Geosmin
냄새물질(ng/L)	20	100	100	300

- 원수 수질에 따른 자양․강북취수장 선택적 취수

- 조류 및 냄새물질 저감을 위한 정수처리 강화

․ 원수 pH 상승 시 이산화탄소 투입 최적 응집·침전상태 유지

․ 원수 냄새물질(지오스민, 2-MIB) 20ng/L이상 검출 시, 공정별

정수처리 강화 및 맛․냄새물질 모니터링 검사주기 조정

․ 냄새물질 증가 시 전염소 투입 중지(최소화), 중염소로 전환 투입

․ 맛․냄새물질 고농도 발생 시 고도산화공정(AOP) 운영

□ GC/MS를 이용하여 공정별 분석을 통한 오존 주입률 신속조정

□ 활성탄 흡착지 역세척 강화 및 역세주기 조정

․ 정수처리 장애 조류발생 시 역세척 주기 조정

- 타 정수센터 및 수도사업소 네트워크 강화

․ 강북․구의 아리수정수센터와 정보교환을 통해 조류증가에 선제대응

․ 공급수계 내 수도사업소와 연계한 냄새(민원발생) 감시체계 구축

※ 조류경보제(맛․냄새물질 관리)발령 시 단계별 조치

평상시	관심	경계	대발생
남조류 1,000세포/㎖ 미만	남조류 1,000세포/㎖ 이상	남조류 10,000세포/㎖ 이상	남조류 1,000,000세포/㎖ 이상
- 조류차단막 점검 - 현미경 조류검사 실시 ․1일 2회 - 지오스민, 2-MIB 분석 실시 ․1주 1회	- 조류경보제 시행 - 상황실 설치운영 ․근무인원 1명 (실험실 1명) - 현미경 조류검사 실시 ․1일 2회 이상 - 지오스민, 2-MIB 분석 실시 ․1일 1회 이상 - 오존주입률 강화 - 전염소 탄력 투입 (필요시 중염소 투입)	- 조류경보제 시행 - 상황실 설치운영 ․근무인원 2명 (사무실 1명, 실험실 1명) - 현미경 조류검사 실시 ․1일 2회 이상 - 지오스민, 2-MIB 분석 실시 ․1일 2회 이상 - 오존주입률 강화 고도산화공정운영 활성탄지 역세척 강화 - 전염소 투입최소화 중염소 투입 강화	- 조류경보제 시행 - 상황실 설치운영 ․근무인원 3명 (사무실 1명, 실험실 2명) - 현미경 조류검사 실시 ․1일 4회 이상 - 지오스민, 2-MIB 분석 실시 ․1일 3회 이상 고도산화공정 운영 - 전염소 투입최소화 중염소 투입 강화

소독(잔류염소) 관리

□ 잔류염소 목표

- 공급수계 수도꼭지 잔류염소 측정값 주기적인 모니터링을 통해 정수 잔류염소 목표값  탄력적 운영

- 관말잔류염소 목표: 0.1~0.3 mg/L 유지

(수인성 전염병 발생 시 0.4 mg/L 이상 )

□ 대  책

- 정수장 잔류염소 목표값 설정 운영 균등 유지

- 초기 강우로 오염물질 다량 유입시 등 취약시기 대비 집중관리

□전염소 처리를 강화하여 파과점 염소처리 철저 시행

□착수정 잔류염소 목표 : 0.3 mg/L 이상 유지

□오존처리 강화를 통한 오염물질 분해로 후염소 안정화

- 수질관리시스템(SWN)의 공급수계별 잔류염소 실시간 확인 감시

□공급수계별 잔류염소 관리지점의 계절별 잔류염소 목표값 설정 운영

- 공급수계 수도꼭지 잔류염소 측정값의 주기적 모니터링

- 관말 목표 잔류염소 유지 취약시기인 하절기(7월~8월)에 수도꼭지          잔류염소 현장 모니터링 실시(1회/월)

Ⅲ		수질 이상 발생시 대응조치

□ 원·정수 수질검사 결과 수질이상 발생 시 조치

-『식·용수 사고 현장조치 행동매뉴얼』의 수질오염 사고시 현장매뉴얼 등에 따라 조치

- 수질오염 물질별 특성에 따른 상황판단 기준에 의거 초기대응 조치에 철저를 기하고 취수 및 생산중지 여부 등 결정 시 즉시 본부 보고

- 『식·용수 사고 현장조치 행동매뉴얼』의 수질사고 시 수습대책

실무반 편성 및 운영

Ⅳ		행정사항

취수장 조류차단막 및 오일펜스 철거완료      : ‘23.6.1 ~ 6.15.

정수생산에 영향 주는 침전지․여과지 청소완료  : ‘23.4.15 ~ 6.15.

장마철 대비 수질관련 설비점검 및 직원교육  : ‘23.6.01 ~ 6.15.

붙임  1. 연도별 팔당방류량 및 탁도현황                      1부.

2. 한강 상류댐 방류량별 유달시간                      1부.

3. 수질사고 수습대책 조직 및 임무                     1부.

4. 정수약품 투입률 조견표(PAC, PAHCS, NaOH, CO2)      1부.

5. 환경오염 사고 시 비상연락체계                      1부.

6. 긴급복구업체 비상연락망                            1부.

7. 수질사고 발생 시 보고 서식                         1부. 끝.