문서번호	수질과-5047
결재일자	2023. 5. 30.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

		시 민
주무관	수질과장	생산부장
강지선	박번수	05/30
		어용선

제8차 수돗물평가위원회 회의결과

2023. 5.

상수도사업본부

(생 산 부)

회 의 결 과

1. 회의개요

ㅇ 일시 및 장소

- 일   시 : '23.5.30.(금), 15:00~17:00

- 장   소 : 본부 2층 회의실

ㅇ 회의참석

- 회의주관 : ******

- 위    원 : *******************

**************

※ 서면의견 제출 : *************

ㅇ 회의안건

- '23년 5월 수질검사 공표 및 결과 평가

- '23년 수돗물평가위원회 운영 관련

- '23년 6월 채수일자 및 채수지점, 주관위원 선정

- '23년 6월 정례회의 개최 일자 및 장소 안내

2. 회의결과

ㅇ 2022년 5월 수질검사 평가 및 공표

- 시료채수 : 2023. 5. 2.(화) (채수주관 : ******** 위원)

- 대    상 : 광암, 암사 아리수정수센터 공급수계 수도꼭지 등 총 10지점

- 검사결과 : 정수 및 공급수계 수도꼭지 수돗물 먹는물 수질기준에 모두 적합

- 수돗물평가위원회 홈페이지에 수질검사 결과 공표 및 해당 시설에 수질검사결과 송부

ㅇ 토의사항

가. 수질검사결과

- p11 염소이온이 매년 2월, 5월 등 상대적으로 높은데 이유는?(******)

→ 갈수기때 pH 등 높은 경향이 있음. 비가 많이오면 염소이온이 내려감

- p16 암사정수센터의 아연이 수질기준보단 한참 낮지만 유독 튀는 이유는?********

→ 94년부터 아연도강관 사용이 금지되었지만 건물 외부 수도꼭지 채수로 부식이 되어 농축되지 않았나 싶음.

- 6개 정수센터의 특성을 설명해주셨으면 좋겠음 (******)

→ 이번 제주도 워크숍때 설명하도록 하겠음.

- 정수기 통과수의 결과도 보고서에 넣어주셨으면 좋겠음(******)

→ 다음 보고서에 반영토록 하겠음

- 구리, 아연 검출에 대해 어떻게 하면 좋을지에 대해서도 논의하면 좋겠음 (******)

- 구리, 아연 검출 및 노후배관 지원 사업 등 관련 내용을 제주도 워크숍때 설명해주시면 좋겠음(******)

- 염소 투입 농도가 어떻게 되는지? 전염소는 여름철에 계속 넣는건지? (******)

→ **********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

- 수질검사지점인 암사, 광암수계에서 일부 소독부산물이 암사수계 원수에서와 달리 광암수계 원수에서는 미량 검출된 것이 원수수질에서 양 지점의 어떤 차이에서 연유하는지? (*******)

→ 광암 수계의 경우 팔당 원수를 사용하고 있어 차염이 투입된 원수로 인해 소독부산물이 미량 검출된 것으로 보임.

- 금년 여름은 엘리뇨발달 등으로 여름더위가 일찍 시작되고 집중호우도 예상되는데 수돗물 안전성 확보차원에서 선제적, 예방적 수질공정 운영방안 강구가 필요함(*******)

- 온도가 크게 높지 않은 5월의 수질 검사 결과는, 원수의 총대장균군이 암사 원수에서 좀 높은 것을 제외하고는 예년에 비해 눈에 띄게 다른 경향을 보이지 않았으므로 특이사항은 없음. 본격적으로 온도가 올라가는 6~8월의 수질이 다소 안 좋아지는 경향을 보이므로 채수 및 검사, 해석에 신경을 더 쓰는 것이 중요할 것으로 생각됨.(******)

- 수평위 수질검사 결과에 대해 전 항목 수질기준에 적합한 것으로 나왔으나 총대장균군의 검사결과가 전년 2월, 5월 동기 대비 올해 2월, 5월 높게 나타나 외기 온도 등의 영향인지 주목할 필요가 있을것으로 사료됨(******)

나. 수돗물평가위원회 운영

▷ 수돗물평가위원회 공동연수 논의 결과

- 주제발표자 선정 (**************)

▷ 수돗물평가위원회 9차 정례회의 토론 주제 건의

- 수돗물평가위원회 활성화 방안 및 정례회의 요일 변경 관련

다. 기타사항

- 2023년 6월 채수일정 및 주관위원 선정

· 채수일자 : 2023. 6. 7. (수) 09:00 ~ 18:00

· 채수주관위원 : ******** 위원

· 채수대상 아리수정수센터 : 강북, 영등포

· 정수장별 원, 정수 및 공급계통 수돗물(직수, 물탱크경유), 정수기 통과수

- 제9차 수돗물평가위원회 정례회의 개최 일자 및 장소

· 일 자 : 2023.6.29.(목) 제주도 세미나실

· 안 건 : '23년 6월 수질검사 평가 및 공표 등

3. 행정사항

ㅇ 수돗물평가위원 회의참석 수당 지급 : 190만원

- 수당 지급 : (대면) 20만원(2시간 이상) × 8명 = 160만원

(서면) 10만원 × 3명 = 30만원

붙임 1. 참석명부(5월) 1부.

2. 서면의견서 1부. 끝.