문서번호	정수과-2540
결재일자	2023. 5. 30.
공개여부	부분공개(6,7)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
나윤희		정갑평	05/30
			代이혜진
협조
	안전관리팀장		이용성

- 약품(응집제PAC)탱크 청소작업 관련 -

밀폐공간작업 사전허가 실시

2023.05.

구의아리수정수센터

(정수과)

*************
****	***********						****		***
신 청 인	************************************************
작업수행일시	**************************************								*****	******
작업 내용	********************
업 체 명	**** **			***********			***		***	***	***
				*******			**************************
위 공간에서의 작업을 다음의 조건 하에서만 허가함.
확 인 항 목									해당여부	확인결과	개선조치
관리감독자 지정 및 감시인 배치									○
작업 전 안전 회의, 위험성 체크리스트 확인, 작업자 안전교육 실시									○
작업 전 산소·유해가스 농도 측정 및 기록(※ 측정 시기 참조)									○
환기시설 설치 및 환기 실시 여부 확인									○
작업중 유해가스, 연소성 가스 누출․유입 발생 가능성 검토 및 후속조치 실시									×
전화 및 무선기기 구비, 비상연락망 구축									○
방폭형 전기기계기구의 사용에 대한 확인(※조명기구 사용 시)									○
노출 충전부가 있는 경우 덮개·울타리·절연칸막이·절연용 보호구 사용									×
소화기 비치(※ 화기 작업 시 비치, 화재 발생 시 사용)									○
호흡용 보호구 비치(공기호흡기 또는 송기마스크)									○
안전장구 구비 및 착용(안전대, 구명밧줄 등)									○
긴급 구조 장비 비치(사다리, 섬유로프 또는 삼각구조대)									○
출입 인원의 환인, 작업자 이외의 출입금지 조치(출입금지 표지 설치)									○
산소 및 유해가스 농도 측정 결과						측정 시기		작업을 시작할 때 작업을 일시 중단하였다가 다시 시작할 때 장시간 작업 시 일정 시간 간격으로(예:2시간)
******		****			****	****			허가기준 공기농도 산소(O2): 18% ~ 23.5% 2. 탄산가스(CO2): 1.5% 미만 3. 황화수소(H2S): 10ppm 미만 4. 일산화탄소(CO): 30ppm 미만
******
******
******
특별조치 필요사항			- 작업시작 전 산소농도 3회 실시
작업 허가자			부서 정수과 직책 정수과장 성명 정갑평 (서명)

붙임 1. 밀폐공간작업 사전허가서 1부

2. 교육자료 및 안전보건교육일지(서식) 1부

3. 업체청소관련 제출서류(교육일지, 서약서, 선임계) 각1부   끝.