문서번호	정수시설과-5764
결재일자	2023. 5. 31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	암사아리수정수센터소장
정동학		전훈	05/31
			代전훈
협조	주무관		김희송
	주무관		김응균

정수센터 체육관 시설 환기설비 설치공사 계획보고

2023. 5.

암사아리수정수센터

[정수시설과]

정수센터 체육시설 환기설비 설치공사 계획보고

우리 정수센터 체육관 시설 내부에 환기설비가 마련되어 있지 않아, 쾌적한 환경조성

마련하여 직원복지에 증진하고자 설치계획을 보고드림.

□ 추진배경

ㅇ「2022년도 노사협의회 안건 검토 및 협의사항」에 따른 설치 계획

□ 시설현황

체육관시설 내부

※체육관 체적 : 19m(L)ⅹ24m(W)ⅹ8m(H) = 3,648㎥

□ 제품선정

ㅇ 시간 당 풍량 계산

- 일반 체육관시설 시간당 적정 환기 횟수(5~10회)

- 체육관 체적(3,648㎥) ⅹ 환기횟수 5회 = 18,240㎥/h
ㅇ 환풍기 필요 수량 계산

- 제품선정 환풍기 (4,320cmh)

- 근사값으로 5대 선정

환풍기 사양	수 량	환풍기 사진
■ 셔터 일체형 유압형 환풍기(EKST-5050) ■ 풍량 4,320cmh ■ 회전수 1400rpm, 모터극수 4p ■ 설치규격 430mm ⅹ 430mm	급·배기 각 5대

□ 세부설치 계획

ㅇ 상기 제품은 급기·환기 겸용 제품

ㅇ 배드민턴 등 활동을 고려한 설치

- 배기팬 : 체육관 기준 4.5m 높이, 5대 설치

- 급기팬 : 체육관 기준 6m 이상 높이, 5대설치

ㅇ 산업용 환기팬 설치로, 내부 소음을 최소화 하기위한 방안 검토

- 진동·소음 방지 고무판 삽입을 통해 진동·소음 최소화

ㅇ 체육관 외부 천막 재질을 고려한 급배기 팬 설치방법 검토

□ 발주계획

ㅇ 건    명 : 정수센터 체육시설 환기팬 설치공사

ㅇ 소요예산 : ****************

ㅇ 발주방법 : 1인견적 수의계약

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조1항5호나목

(추정가격이 2천만원 이하인 물품의 구매계약)

- 건설산업기본법 제9조 및 그 법 시행령 제8조에 따른 경미한공사에 해당

ㅇ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수센터 시설 유지보수, 원수 및 취수비, 수선유지교체비,

수선유지비[기계설비 유지관리]

□ 협조사항

ㅇ 전기공사 일반전기설비 유지보수공사(연간단가)에서 전원공사 협조

붙임     1. 설계내역서(정수센터 체육시설 환풍기 구매설치) 1부.

2. 단가견적-1 1부.

3. 단가견적-2 1부.  끝.