문서번호	정수과-4084
결재일자	2023. 5. 31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
이원열		김경진	05/31
			정미선
협조	정수시설과장		이호완
	주무관		이금재

제어실 업무일지(5/29 야간)

2023. 5. 29 (월)

뚝도아리수정수센터

(정 수 과)

제어실 업무일지 [야간]

□ 업무현황

일 자	2023. 5.29 (월) 야간		날 씨	맑음
생산책임자	이 원 열 (A팀)	근무자 현황	9명 (정수장 : 7, 취수장 : 2)

【정수생산현황】                                                       (단위 : ㎥/일)

취 수 량			송 수 량				여 과 량		유효율 (%)	배출수량
계	강북	자양	계	대현산	와우산	보광	1계열	2계열		재활용	방류량
416,531	83,353	333,178	418,146	265,776	89,781	62,589	261,766	173,542	100.4	5,681	1,803

【정수지 및 배수지 수위】                                                 (단위 : m)

구 분		정 수 지			배 수 지
		#1	#2	#3	대현산	와우산	보광
목 표(최고/최저)		4.6~3.0	4.6~3.0	4.6~3.0	5.2~3.3	5.2~3.3	5.2~3.2
운 영	전일 09:00	4.1	-	4.0	5.2	5.3	5.4
	전일 23:00	4.5	-	4.4	3.5	3.7	4.7

□ 수질현황

【원수 수질】                                                               (일평균)

구 분	탁도 (NTU)	pH (착수정)	수온 (℃)	NH3-N (mg/L)	2-MIB(ng/L)		지오즈민(ng/L)		착수정
					원수	정수	원수	정수	알카리도	잔류염소
강북 취수	2.4	7.5	21.4	0.04	-	-	-	-	-	0.05
자양 취수	4.9	7.4(7.3)	20.4	0.13	-	-	-	-	48	0.60

※ 총조류수 :	1,160	cells/㎖	규조류 :	1,080	남조류 :	0	녹조류 :	40	기타 :	40	]

【정수 수질】                                                      (단위 : NTU, ㎎/L)

구 분	수질목표	송수			정수지			노고산배수지
					#1	#2	#3
		평균	최대	최소	평균	평균	평균	평균	최대	최소
탁 도	0.06 이하	0.06	0.06	0.06	0.06	-	0.06	0.06	0.06	0.06
잔류염소	0.46 ~ 0.54	0.50	0.52	0.47	0.52	-	0.54	0.34	0.36	0.33

※ 여과지속시간 : 71시간 23분  , 활성탄흡착지 지속시간 : 95시간 00분

□ 정수약품 투입률                                                 (단위 : ppm, 평균)

응집제		이산화탄소	가성 소다	O3(H2O2)	염 소				불활성화 비
					전염소		중염소	후염소	계	착수정 (최소값)	오존접촉조 (최소값)	정수지 (최소값)
PAC	PAHCS
					강북취수	자양취수
10	-	-	-	0.8(-)	4.1	3.5	-	0.78	9.09	4.03	1.82	3.24

※ 잔류오존(활성탄 유입수): 0.13ppm

□ 당직 연동

기 관	시 간	구 의	본 부	전 달 사 항
구의정수센터 ☎ 5490 상수도사업본부 ☎ 1590~3	23:05	민영진	황유진	1. 보안점검 철저
	05:06	정신영	김희라	2. 순찰 강화

□ 정비요청사항 (신규 ◎, 기존 ○)

구 분	내 용
정비요청	○ 없음

□ 정수생산 운영관리 및 전달사항

◎ 자양 취수펌프 교체 운전(매주 월요일) : <금주> 1, 3, 4호 가동

○ 강북 취수펌프 교체 운전(7호 → 1호) : 5/2(화)

○ 5월 송수펌프 교체 운전 : [대현산] 1, 3, 6호  [와우산] 8, 10, 11호

○ 착수정 목표 잔류염소 변경(주간: 0.4mg/L이상, 야간: 0.3mg/L이상) : 1/5(목)

○ 송수목표 잔류염소 변경(0.46→ 0.50mg/L) : 4/7(금) ※ 노고산 : 0.15 ~ 0.30㎎/L 유지

○ 경부하 시간대 활용, 펌프 가동으로 정수 생산단가 절감 요함(봄철 부하, 3월 ~ 5월)

- 전력사용 피크치 관리 철저 : 피크치 초과시 사유 및 요청자 기재(본부, 사업소)

- 취, 송수펌프 전력료 절감을 위한 최대 부하 시간대 펌프 최소 운전 등

○ 유효율 98.5%이상 관리, 약품 투입관 점검, 회수펌프 여과지 역세척 2시간 후 가동

○ 여과지 날벌레 등 침입방지를 위한 주‧야간 전체 소등(작업∙점검시만 점등)

□ 인수인계사항 (신규 ◎, 기존 ○)

※ 원수 수질 및 약품 주입률

구 분	원수 수질					약품 주입률(ppm)
	탁도 (NTU)	pH (착수정)	알카리도	2-MIB	Geosmin	PAC	CO2	O3(H2O2)	전염소 (자 양 /강 북 )	후염소
5/30 6:00	5.2	7.3(7.3)	48	-	-	10	-	0.8(-)	2.5 / 4.1	0.79

◎ 제어실 업무 인수‧인계 : 5/30(화)   ※ 이원열(A팀) → 문옥권(C팀)

◎ 2-4지 침전지 인발밸브 교체 공사에 따른 경사판 청소 및 퇴수 중 : 5/30(화)~

◎ 혼화지 PAC 유입밸브(2호) 작동불량 : 5/26(금) 점검 요망

○ 응집제 변경(PAHCS 14 → PAC 10ppm) : 5/26(금) 09:00  ※ Main Tank 3호 사용

○ 보광배수지 1지 항 시설물 점검 중 : 5/24(수) ~

○ 활성탄 흡착지 역세척 수 저류조 펌프 C호 작동 불량으로 점검 수리 중 : 5/21(일) ~

○ 자양취수장 취수펌프 및 전염소 투입 원격 제어 운전 중 : 4/1(토) ~

□ 일일 전력사용량

구 분	시간대별(봄 3월 ~5월)				전력원단위 (원/kWh)	피크전력(kW) (취수장/정수장)
	경부하	중간부하	최대부하	계
단 가	87.3			87.3	87.3 (100.0%)	적용피크
사용량(kWh)	140,117			140,117		3,100 / 7,000
평균사용량(kWh)	5,838			5,838		금일피크
전력료(원)	12,232,239			12,232,239		- / -

끝.