아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서 울 물 연 구 원
수신	내부결재
(경유)
제목	실험실 안전을 위한 시설 개선(전기배선 연장설치, 질소발생실 배기시설 교체, 수도관 가림) 계획

1. 신물질분석과 실험실의 안전한 운영을 위해 질소가스발생실험실 배기시설 교체, 맛·냄새실험실 UPS 전원 설치, 사무실 및 실험실 돌출 수도꼭지 안전 가림막 설치 등 시설 개선 공사를 위한 재료를 구매하고자 합니다.

---   아  래   ---

가. 건    명 : 실험실 안전을 위한 시설 개선 계획

나. 일    시 : 2023. 6. 5.(월) ~ 9.(금) 예정

다. 공사내용

1) 질소가스발생실험실 배기시설 외부 배기펌프 연결 부위 자바라 교체(연구원 자체 공사)

- 배기시설과 배기펌프를 연결하는 자바라가 노후로 인해 파손되어 질소가스발생실험실 온도가 냉방기 가동에도 불구하고 33℃ 이상 유지됨

2) 맛·냄새실험실 UPS 전원설치를 위한 케이블 구매(연구원 자체 공사)

- 맛·냄새물질 분석기기(GC-MS/MS, 2대)의 안전한 관리를 위해 의약물질을 분석하는 옆 실험실에서 UPS 전원을 케이블로 연결하여 맛·냄새실험실로 연장하고자 함

3) 사무실 및 실험실 도출 수도관에 안전 가림막을 설치하여 보행자 안전 유지

라. 소요예산 : ********************************

마. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 일반운영비, 공공운영비(실험장비유지비)

바. 장    소 : 신물질분석과(사무실 및 실험실)

붙 임  1. 실험실 개선 공사 지점 현황 사진     1부.

2. 견적서                              1부.  끝.

주무관	장도일		신물질분석과장	정관조		수질분석부장	05/31
조석주
협조자
시행	신물질분석과-4040	(	2023. 5. 31.	)	접수		(		)
우	04981	서울특별시 광진구 천호대로 716-10	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-1762	/전송	02-3146-1759	/	dichang04@seoul.go.kr	/	부분공개(7)