문서번호	에스플렉스센터운영과-4104
결재일자	2023. 6. 1.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관		에스플렉스센터운영과장
최경호		06/01
		서재호
협 조

인버터실 및 실외기실 환기구 정비 계획

2023. 6.

서울특별시 데이터센터

(에스플렉스센터운영과)

인버터실 및 실외기실 환기구 정비 계획

인버터실 및 실외기실의 환기구를 설치·정비하여 내부 온도를 낮춤으로써 설비가 안정적으로 운영될 수 있도록 하고자 함

□ 현황 및 문제점

○ 인버터실(B2F, B3F) 및 실외기실(1F)의 내부 온도가 높아 장비의 수명 저하 및 성능에 악영향

- 인버터실 : 급/배기시설 및 환기구가 없어 기기에서 발생된 열 배출 어려움

- 실외기실 : 실외기에서 배출된 공기가 대부분 밖으로 나가지 못하고 내부에서 순환되어 실내온도 상승

※ 4.28일자 측정온도 : 인버터실 26도~30도, 실외기실 26도 【외부온도 21.3도】

○ 현황사진

인버터실	인버터실 온도 : 30도	실외기(측면)	실외기(후면) 배출구

□ 개선방안

○ 인버터실 : 출입문 하단부를 천공하여 외부 공기가 유입되도록 하고, 내부 열기는 덕트를 신설하여 배출

○ 실외기실 : 열기가 한쪽 방향으로 원활히 나갈 수 있도록 일부 루버 철거 정비

□ 추진계획

○ 건    명 : 인버터실 및 실외기실 환기구 정비

○ 정 비 일 : '23. 6.7. ~ 6.14.

○ 내    용 : 인버터실 덕트 신설 및 실외기실 루버 정비

○ 추진방법 : 최저가 견적 제시업체에 정비 의뢰***************

***	******	*****	***
******	*********	*********

□ 소요예산 : ******************

○ 예산과목 : 데이터센터 기획관리과, 정보서비스의 안정적 운영, 청사 유지관리, 에스플렉스센터 운영, 일반운영비, 공공운영비

□ 향후계획

○ '23. 6. : 일상경비 지출

붙임  1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 2부. 끝.