문서번호	정수과-6025
결재일자	2023. 6. 5.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	암사아리수정수센터소장
박재중		이철재	06/05
			김상동
협조
	정수시설과장		代오광준

정수약품 보관시설 청소 완료 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 6.

암사아리수정수센터

(정 수 과)

정수약품 보관시설 청소 완료 보고

우리센터 정수약품 보관시설(가성소다) 중 약품탱크 보수를 위해 시행한「정수약품 보관시설 청소용역」이 완료되어 그 결과를 보고드림

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 정수약품 보관시설 청소용역

○ **********************************

○ ************************

○ 용역대상 : 1정수장 가성소다(50%) 탱크(2기) 이송·청소 및 희석조 약품이송

○ 용역기간 : 2023.5.18.~6.17.

□ 산업안전보건교육 실시

○ 교육일시 : 2023.5.30.(화), 5.31(수) 각1시간(08~09시)

○ 교육강사 : 정수과 박재중

○ 교육대상 : 5명 (청소용역업체 작업자 전체)

○ 교육내용 : 밀폐공간 및 화학물질 작업개요, 재해발생 원인 및 사고유형안내, 안전작업 및 보호구 사용, 밀폐공간 질식재해 예방, 크레인 작업 안전요령 등

※ 자체 교육실시 : 2023.5.9. 2시간(세부내용 별첨)

□ 추진결과

○ 작업일시 : 2023.5.30.~5.31. 08 ~ 17시

○ ****************************

○ 작업결과 : 용역대상 탱크내 약품 잔량(NaOH 4% 이하) 물청소 및 건조완료

- 작업 전 : 약품탱크 상단 배기휀설치, 산소농도 측정, 소화기 및 비상구급함 비치, 보호복·보안면 등 안전장비 착용, 크레인설치

- 작업 중 : 밀폐공간 산소농도 2시간마다 측정, 1시간마다 10분 휴게시간, 보호장비 정상착용 확인, 안전관리자 외부인 접촉차단, 탱크 벽면·바닥 등 물청소 후 물기 제거

□ 작업사진

***		****
***		******	**********	****
		*	*	*
****	** ***	*******	*****	****
		*	*	*
	** ***	*******	*****	****
		*	*	*
	***	****	*******	****
		*	*	*

□ 향후계획

○ 1정수장 가성소다 약품탱크 유출부 보수 : 정수시설과

○ 보수완료 후 누액확인을 위한 약품입고  : 정수과

붙임 1. 밀폐공간작업 사전 허가서 1부.

2. 안전보건 교육일지 1부.

3. 안전보건확보 의무사항 이행서약서 및 점검표·평가표 각1부.

4. 교육이수증 및 교육결과보고서 각1부.

5. 교육자료(밀폐공간) 1부.