문서번호	정수시설과-1775
결재일자	2023. 6. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장
노성제		전결 06/07
		여인웅
협 조

2023년 전기설비 유지보수 공사 작업지시 계획(2회)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 6.

구의아리수정수센터

(정수시설과)

2023년 전기설비 유지보수 공사 작업지시 계획(2회)

우리 정수센터 전기설비 유지보수를 위한 연간단가 계약 건의 도급자에게 아래와 같이 작업 지시하여 안전하고 깨끗한 아리수 생산․공급에 만전을 기하고자 함.

□ 관련문서

○ 「배드민턴장 샤워실 설치공사 발주 계획」 정수시설과-1499(2023.5.8.)호

□ 공사개요

○ 공 사 명: 2023년 전기설비 유지보수 공사

○ 공사기간: 2023. 4. 12. ~ 12. 31.(총공사기간: 2023. 4. 12. ~ 2024. 3. 31.)

○ 계약금액: *********************************

○ 도 급 자: ********************

□ 금회 작업지시 내용

○ 배드민턴장 샤워실 전기공사

- 작업내용: 온수기 및 에어컨 전용 전원선로 및 콘센트 신설

- 작업장소: 배드민턴장 샤워실

- 소요자재: 차단기(ELB) 30A 1개 및 20A 2개, PVC 박스(200*300*140) 1개, 전력케이블(F-CV 3C) 6㎟ 20m 및 4㎟ 25m, 1종금속제가요전선관  28mm 15m 및 16mm 20m, 접지형 2구 콘센트 및 석고보드용 콘센트 보조대 각 6개

○ CCTV 카메라 전원선로 교체

- 작업내용: 절연이 불량한 CCTV 카메라 전원선로 교체

- 작업장소: 정문과 금호아파트 사이 외곽 경계용 CCTV 카메라(19번)

- 소요자재: 전력케이블(F-CV 3C 2.5㎟) 5m, 1종금속제가요전선관 16mm 4m

○ 자동제어장치 UPS 전원 연결

- 작업내용: 약품펌프, PLC 등 약품설비 자동제어장치에 UPS 전원을 연결하여 정전 시에도 작동 가능하도록 회로 구성

- 작업장소: 제2정수장 약품투입동 전기실 UPS ~ 약품투입제어반

- 소요자재: 전력케이블(F-CV 3C 4㎟) 20m

□ 추진계획

○ ｢2023년 전기설비 유지보수 공사｣의 도급자에게 작업지시(요청)하여 신속 조치

○ 작업 완료 후 물량 확인하여 정산 시행(신규 비목의 경우 선 시공 후 기성 요청 시 설계변경하여 정산 반영).

붙임  작업요청서 1부.  끝.