문서번호	정수과-4276
결재일자	2023. 6. 7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
이지광		김경진	06/07
			정미선
협조	정수시설과장		이호완
	주무관		이금재

제어실 업무일지(6/5 야간)

2023. 6. 5.(월)

뚝도아리수정수센터

(정 수 과)

제어실 업무일지 [야간]

□ 업무현황

일 자	2023. 6. 5. (월) 야간		날 씨	맑음
생산책임자	이 지 광 (D팀)	근무자 현황	9명 (정수장 : 7, 취수장 : 2)

【정수생산현황】                                                       (단위 : ㎥/일)

취 수 량			송 수 량				여 과 량		유효율 (%)	배출수량
계	강북	자양	계	대현산	와우산	보광	1계열	2계열		재활용	방류량
412,923	90,878	322,045	412,060	270,817	85,930	55,313	261,263	174,468	99.9	8,158	3,129

【정수지 및 배수지 수위】                                                 (단위 : m)

구 분		정 수 지			배 수 지
		#1	#2	#3	대현산	와우산	보광
목 표(최고/최저)		4.6~3.0	4.6~3.0	4.6~3.0	5.2~3.3	5.2~3.3	5.2~3.2
운 영	전일 09:00	4.1	-	4.1	3.9	4.6	4.9
	전일 23:00	4.2	-	4.1	3.1	3.9	4.2

□ 수질현황

【원수 수질】                                                               (일평균)

구 분	탁도 (NTU)	pH (착수정)	수온 (℃)	NH3-N (mg/L)	2-MIB(ng/L)		지오즈민(ng/L)		착수정
					원수	정수	원수	정수	알카리도	잔류염소
강북 취수	3.0	7.7	20.9	0.08	-	-	-	-	-	0.08
자양 취수	4.9	7.5(7.6)	21.3	0.06	0	0	3	0	52	0.53

※ 총조류수 :	1,090	cells/㎖	규조류 :	1,010	남조류 :	0	녹조류 :	50	기타 :	30	]

【정수 수질】                                                      (단위 : NTU, ㎎/L)

구 분	수질목표	송수			정수지			노고산배수지
					#1	#2	#3
		평균	최대	최소	평균	평균	평균	평균	최대	최소
탁 도	0.06 이하	0.07	0.07	0.06	0.07	-	0.07	0.06	0.06	0.06
잔류염소	0.46 ~ 0.54	0.52	0.56	0.48	0.53	-	0.55	0.32	0.33	0.30

※ 여과지속시간 : 71시간 42분, 활성탄흡착지 지속시간 : 97시간 30분

□ 정수약품 투입률                                                 (단위 : ppm, 평균)

응집제		이산화탄소	가성 소다	O3(H2O2)	염 소				불활성화 비
					전염소		중염소	후염소	계	착수정 (최소값)	오존접촉조 (최소값)	정수지 (최소값)
PAC	PAHCS
					강북취수	자양취수
10	-	-	-	0.8(-)	4.2	1.5	-	0.77	8.14	3.66	1.03	3.45

※ 잔류오존(활성탄 유입수): 0.08ppm

□ 당직 연동

기 관	시 간	구 의	본 부	전 달 사 항
구의정수센터 ☎ 5490 상수도사업본부 ☎ 1590~3	23:06	정영만	김수진	1. 경계근무 철저
	05:04	김수민	한동선	2. 출입자 통제

□ 정비요청사항 (신규 ◎, 기존 ○)

구 분	내 용
정비요청	◎ 침전지2-5지 3열1,3호기 응집기 동작 불량으로 정지(14:30) : 6/5(월) 점검 요

□ 정수생산 운영관리 및 전달사항

◎ 자양 취수펌프 교체 운전(매주 월요일) : <금주> 2, 5, 6호 가동

◎ 강북 취수펌프 교체 운전(1호 → 7호) : 6/5(월)

○ 6월 송수펌프 교체 운전 : [대현산] 2, 4, 5호  [와우산] 7, 9, 11호

○ 착수정 목표 잔류염소 변경(주간: 0.4mg/L이상, 야간: 0.3mg/L이상) : 1/5(목)

○ 송수목표 잔류염소 변경(0.46→ 0.50mg/L) : 4/7(금) ※ 노고산 : 0.15 ~ 0.30㎎/L 유지

○ 경부하 시간대 활용, 펌프 가동으로 정수 생산단가 절감 요함(여름철 부하, 6월 ~ 8월)

- 전력사용 피크치 관리 철저 : 피크치 초과시 사유 및 요청자 기재(본부, 사업소)

- 취, 송수펌프 전력료 절감을 위한 최대 부하 시간대 펌프 최소 운전 등

○ 유효율 98.5%이상 관리, 약품 투입관 점검, 회수펌프 여과지 역세척 2시간 후 가동

○ 여과지 날벌레 등 침입방지를 위한 주‧야간 전체 소등(작업∙점검시만 점등)

□ 인수인계사항 (신규 ◎, 기존 ○)

※ 원수 수질 및 약품 주입률

구 분	원수 수질					약품 주입률(ppm)
	탁도 (NTU)	pH (착수정)	알카리도	2-MIB	Geosmin	PAC	CO2	O3(H2O2)	전염소 (자 양 /강 북 )	후염소
6/6 06:00	6.4	7.6(7.5)	52	0	3	10	-	0.8(-)	1.7 / 4.1	0.76

◎ 제어실 업무 인수‧인계 : 6/6(화)   ※ 이지광(D팀) → 김갑환(B팀)

◎ 침전지(2-6지) 인발밸브 교체 공사 계획에 따른 경사판 청소 예정 : 6/7(수)

◎ 대현산(1-2지) 항 청소 완료 : 6/5(월)

◎ 대현산(1-3지) 항청소로 물빼기 작업 완료 : 6/5(월)  ※ (1-7지) 항 시설물 점검 중 : 6/5(월) ~

◎ 보광배수지 2지 항 청소 중 : 6/5(월)

○ 응집제 변경(PAHCS 14 → PAC 10ppm) : 5/26(금) 09:00  ※ Main Tank 3호 사용

○ 활성탄 흡착지 역세척 저류조 펌프(C호) 작동 불량 : 정비 예정(6/12, 월)

○ 자양취수장 취수펌프 및 전염소 투입 원격 제어 운전 중 : 4/1(토) ~

□ 일일 전력사용량

구 분	시간대별(여름철 6월 ~ 8월)				전력원단위 (원/kWh)	피크전력(kW) (취수장/정수장)
	경부하	중간부하	최대부하	계
단 가	87.3	140.2	222.3	138.7	141.4 (102.0%)	적용피크
사용량(kWh)	54,504	48,003	37,190	139,697		3,100 / 7,000
평균사용량(kWh)	5,450	6,000	6,198	5,821		금일피크
전력료(원)	4,758,241	6,730,004	8,267,319	19,755,564		2,934 / 6,540

끝.