문서번호	시설건설과-5311
결재일자	2023. 6. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설건설과장	시설부장
윤원영		이승우	06/07
			전태호
협조

「함지박사거리~방배초교 입구 장기사용 송배수관 정비공사」

실정보고서 제출에 따른 검토결과 보고

2023.  6. 7. (수)

상수도사업본부

(시설부)

「함지박사거리~방배초교 입구 장기사용 송배수관 정비공사」

실정보고서 제출에 따른 검토결과 보고

시설부장:전태호☎3146-1501 시설건설과장: 이승우☎1490 담당: 윤원영☎1516

「함지박사거리~방배초교입구 장기사용 송배수관 정비공사」 시행 중 현장여건을 반영한 실정보고서 제출(4․5차)에 따른 검토결과를 보고드림.

□ 공사현황

ㅇ 공 사 명: 함지박사거리~방배초교 입구 장기사용 송배수관 정비공사

ㅇ 공사개요: D=100~700mm, L=1,224m

ㅇ 공사기간: 2022. 8. 16.~2023. 7. 29.

ㅇ 도 급 비: ***************

ㅇ 시 공 사: **************

ㅇ 공 정 률: 57%(697m/1,224m)

□ 현황 및 문제점

ㅇ 기존관로 미확인으로 관로부설 계획 변경 필요

- GIS상 불탐구간으로 표기된 일부구간(D=900mm, L=85m)에 대한 확인굴착(***************, h=2.3m) 결과 기존관로 미확인

- 하수박스(4.8m×5.5m) 등으로 신설관로 부설공간이 없어 기존 설계상 위치에 관로부설 완료하였으며, 확인되지 않은 도면상 기존관로에 대한 충전 등 조치 필요

GIS 위치도

******************************************************************************

ㅇ 공사구간 종점부 관로부설을 위한 단수가 필요하나 밸브고장 및 적수 등 수질사고 발생 우려로 대안 필요

- 공사구간 종점부와 연결되는 관로 접합부 중간밸브를 잠근 후 신설관로 부설하여야 하나 밸브 고장으로 작동불가

- 이에 상류관로 밸브 조작(3개소)이 필요하나 다수의 밸브조작 시 단수 및 적수 등 수질사고 발생이 우려됨

․ ***************************************************

GIS 위치도

*

□ 조치계획

ㅇ 미확인된 기존관로는 향후 도로침하 등을 방지하기 위해 충전 실시

- 기존관 충전구간 확대: D=900mm, L=230m → L=315m (증 85m)

ㅇ 공사구간 단수를 위한 밸브조절 불가함에 따라 종점부 기존관로(D900mm) 부단수차단 시행 후 신설관로 부설

*************************************************

기존관로 충전	부단수차단(라인스토핑)
***************************************	************************************************************

ㅇ 상기 조치계획에 대하여 우선 시공토록하고, 추후 설계변경 및 정산

□ 행정사항

ㅇ 실정보고 검토결과 감리사(서울시설공단)에 통보하되, 미확인 구간에 대해 미보고 상태에서 우선 관로부설한 건과 같은 사례가 재발되지 않도록 사전보고 철저토록 강조하여 통보

붙임  실정보고 서류 각 1부.  끝.