문서번호	정수시설과-3776
결재일자	2023. 6. 7.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수시설과장
조주연		06/07
		이호완
협 조
	안전관리팀장		전준원

취수장 운영일지(06/05)

2023년 06 월 05일

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

□ 2023년 06월 05일(월요일) 날씨: 맑음
근 무 자 현 황
주 간(A팀) (09:00~18:00)						야 간(D팀) (18:00~익일09:00)						휴무
전기운영 6급 송용배 시설관리 9급 변용만						토목운영 7급 조주연 代)전기운영 6급 송용배						김덕현, 김기성, 서기석 이준수(병가), 장용면(휴가)
취수펌프 운전현황
구분	취수량		펌프호수		기동			정지	운전시간		요청자		운전자		특기사항
뚝도 계열	322.000 (㎥/d)		1호(430kW)		00:00			~	08:38				김윤우
					~			08:38					성연수
			2호(430kW)		08:40			~					성연수
			3호(430kW)		00:00			~	02:25				김윤우
					~			02:25					김윤우
			4호(220kW)		02:27			~	04:10				김윤우
					~			06:37					김현진
			5호(430kW)		08:39			~	15:21				성연수
			6호(220kW)		11:11			~	03:44				이슬찬
					~			14:55					성연수
구의 계통	241.989 (㎥/d)		1호(740kW)		00:00			~	24:00				권관오
			2호(450kW)												모타수리중
			3호(740kW)		00:00			~	24:00				권관오
			4호(300kW)		05:40			~	21:20				양재호
※ 취수펌프 실시간 가동 및 정지시간은 첨부물 참조.
밴드스크린 운전현황
호수	기동		정지	운전시간			운전자		호수	기동		정지		운전시간		운전자
점검 및 유지관리 현황
일일 점검		○ 수배전반 각종계기 작동상태 및 조작점검.
유지관리 및 정비 사항		○ 서울 물 연구원 원수 채수
지시 사항		○ 각종 점검일지 기록철저. ○ 코로나19 대비 청결유지 및 외부인 출입자통제 철저(용무는 식당)
전달 사항		○ 업무 인수인계 철저 ○ 외부인 통제 및 관계 출입자 보안업무 철저 ○ 펌프동 전기온수기 교체 설치 (김종철 외 3명, 삼익열기)

전기‧기계 설비 점검표 ○ 점검등급 : 일상ㆍ상세점검 ○ 점 검 자 : 이형문,조성래,송용배,변용만
설 비 명	점 검 항 목	점검등급		점검결과			비 고
		일상	상세	양호	주의	고장
특 고압 수 전 반	ALTS 및 LBS 상태	○		○
	케이블 접속 및 CH 상태	○		○
	PF & PT 상태	○		○
	22.9KV MAIN VCB 및 TIE VCB 동작상태	○		○
	BUS BAR 연결 및 열화상태	○		○
	보호계전기(GIPAM) 동작상태	○		○
변 압 기	변압기 절연유 상태 및 온도	○		○			36℃
	절연유 누유 여부	○		○
	변압기 이상음 및 냄새 상태	○		○
	1ㆍ2차 붓싱, 케이블 및 CH 접속 상태	○		○
	흡습호흡기 변색 상태	○		○
고 압 수 전 반	각종 표시등 및 지시계 작동상태	○		○
	3.3KV MAIN VCB 및 TIE VCB 동작상태	○		○
	보호계전기(GIPAM) 동작상태	○		○
	BUS BAR 연결 및 열화상태	○		○
고 압 모 타 기 동 반	각종 표시등 및 지시계 작동상태	○		○
	VCB 동작상태	○		○
	보호계전기 동작상태	○		○
	BUS BAR 연결 및 열화상태	○		○
	시퀸스 동작상태	○		○
	리액터 및 콘덴서 상태	○		○
저 압 변 압 기	변압기 온도	○		○			40℃
	1ㆍ2차 케이블 접속 상태	○		○
	변압기 이상음 및 냄새 상태	○		○
발 전 기	연료탱크 외관 및 연료 상태	○		○
	엔진계통 및 기타 정비 상태	○		○
	운전반 및 각종 지시계기 상태	○		○
저 압 반	정류기 및 UPS 운전상태	○		○
	정류기 축전지 전압 상태	○		○
	MCC 판넬 각종 표시등 및 계기상태	○		○
저 압 모 터 펌 프	모타 운전 소음 상태	○		○
	모타 케이블 접속단자이완 및 열화상태	○		○
	현장 조작반 표시등 및 지시계기 상태	○		○
기 타	피뢰설비 및 접지 상태	○		○
	배수펌프 동작 및 파손유무	○		○
	유량계, 수위계 정상작동 및 파손유무	○		○

설 비 명	점 검 항 목	점검등급		점검결과				비 고
		일상	상세		양호	주의	고장
취 수 펌 프	이상소음 및 진동발생 여부	○			○
	베어링 온도상승 여부(펌프,모터)	○			○
	축봉장치 씰링수 및 밸브 작동여부	○			○
	진공 및 토출 압력게이지 이상여부	○			○
	취수펌프(750마력)교번운전 및 정기점검	○			○
	그리스 점검 및 보충 (펌프,모터)	○			○
진 공 펌 프	이상소음 및 진동발생 여부	○			○
	펌프 냉각수 확인 및 밸브 이상여부	○			○
	진공라인 전자밸브 이상여부	○			○
	진공펌프 교번운전 및 정기 점검	○			○
이 동 스크린	가동시 이상소음 및 진동발생여부	○			○
	스크린세척수 적정공급여부	○			○
	스크린 탈락여부 및 청소상태	○			○
수 충격 완화장치	레벨 게이지 레벨센서 표시값 일치상태	○			○
	에어챔버의 수위가 적정여부	○			○
	동절기 동파, 화재예방(정온전선,히터)	○			○
소화전 펌 프	전원정상공급 자동운전 상태	○			○
	펌프 누수 및 정상 압력 상태	○			○
	소화전용 물탱크 만수위 및 누수 상태	○			○
유지관리 실태	기기 고장 시 응급조치요령 숙지여부	○			○
	비상연락망 게첨 여부	○			○
취수구	조목스크린 등 시설물 및 밸브 이상여부	○			○
	부유 협잡물, 잡초 등 청결상태	○			○
태양광 발 전	태양광 구조물 고정상태	○			○
	태양광 모듈 이상유무	○			○
	인버터 및 접속반 이상유무	○			○

붙임  1. 취수장운영일지A 1부.

2. 펌프가동일보(A) 1부.끝