문서번호	수질과-5331
결재일자	2023. 6. 8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	수질과장	생산부장
강지선	박번수	06/08
		어용선

6월 수돗물평가위원회 채수 결과 보고

2023. 6.

상수도사업본부

(생 산 부)

6월 수돗물평가위원회 채수결과 보고

□ 채수일자 : 2023. 6. 7.(수) 09:00~16:59

□ 채수대상 : 강북, 영등포 수계 10개 지점

□ 참여인원 : 총 6명

ㅇ 수돗물평가위원회 위원 : ******** 위원

ㅇ 본부 : 수질과(***외 1명)

ㅇ 한국환경수도연구원 : 2명(***외 1명)

□ 채수지점

수계별 시료		채수시간	채 수 장 소	기 타
강북	원 수(1-1)	10:25	강북취수장	<정수기> ○회사명 : **** ○모델명 : ********* ○정수방식 : ** ○제조일 : ******* ○필터교환 : *********
	정 수(1-2)	10:08	강북아리수정수센터
	직 수(1-3)	16:10	성북구 솔샘로1길 6-3 ********
	저수조(1-4)	15:39	성북구 솔샘로1길 19 ******
	정수기물(1-5)	15:48	성북구 솔샘로1길 19 ******
영등포	원 수(2-1)	11:15	풍납취수장	<정수기> ○회사명 : *** ○모델명 :********* ○정수방식 : ** ○제조일 : *********** ○필터교환 : ***********
	정 수(2-2)	12:10	영등포아리수정수센터
	직 수(2-3)	14:05	구로구 개봉로 1가길 28 *********
	저수조(2-4)	13:50	구로구 개봉로 30 ******
	정수기물(2-5)	14:20	구로구 개봉로 1가길 28 *********

□ 현장 수질검사 결과

수계	강북 수계			영등포 수계			비고
검사항목	pH	수온(℃)	잔류염소 (mg/L)	pH	수온(℃)	잔류염소 (mg/L)
원수	7.55	20.7		7.59	22.4
정수	7.06	21.6	0.45	7.15	22.5	0.52
직수	7.10	20.6	0.29	7.22	21.5	0.33
저수조	7.27	21.0	0.28	7.41	21.6	0.11
정수기	7.23	10.2	-	7.74	15.2	-

※ 염소주입율 : 강북아리수정수센터 (전염소 1.50ppm, 후염소 0.70ppm)

영등포아리수정수센터 (전염소 2.33ppm, 후염소 0.93ppm)

□ 행정사항

ㅇ 수평위 수질검사 채수관계자 간담회[**********************, 72,000원] 지출

붙임 : 시료채수 참석현황(6월) 1부.  끝.