아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	노 원 소 방 서
수신	서울특별시북부교육지원청교육장(평생교육건강과장)
(경유)
제목	언론기관 부설 평생교육시설 설립에 따른 소방안전점검 결과 통보(에반더#############)

1. 서울특별시북부교육지원청 평생교육건강과-5124(2023.6.1.)호 「언론기관 부설 평생교육시설 설립에 따른 소방안전점검 협조 요청」와 관련입니다.

2. 귀 청에서 의뢰한 언론기관 부설 평생교육시설 설립에 따른 소방안전점검 결과를 다음과 같이 통보하오니, 업무에 참고하시기 바랍니다.

평생교육시설명	대표자	위 치	점 검 사 항	점 검 결 과	관 련 근 거
******************	*****	**************** *************	- 소화기	부 적 정 (소화기 미비치)	* 소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기술기준 (NFTC 101) * 소화기구 및 자동소화장치의 화재안전성능기준 (NFPC 101)
			- 자동화재탐지설비	적 정	* 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기술기준 (NFTC 203) * 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전성능기준 (NFPC 203)
			- 시각경보기	부 적 정 (구획실 내부 시각경보기 1개 추가 증설 요함)
			- 스프링클러설비	부 적 정 (구획실 내부 스프링클러헤드 1개 추가 증설 요함)	* 스프링클러설비의 화재안전기술기준 (NFTC 103) * 스프링클러설비의 화재안전성능기준 (NFPC 103)
			- 유도등	적 정	* 유도등 및 유도표지의 화재안전기술기준 (NFTC 303) * 유도등 및 유도표지의 화재안전성능기준 (NFPC 303)

******

	노 원 소 방 서 장
조사관	정연도		검사지도팀장	류연하		예방과장	전결 06/08
박구순
협조자	조사관	김동하
시행	예방과-6572	(	2023. 6. 8.	)	접수		(		)
우	01791	서울특별시 노원구 한글비석로1길 8, 노원소방서 (하계동)	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon/
전화	02-6981-6895	/전송	02-2187-8292	/	2015071417@seoul.go.kr	/	부분공개(6)