문서번호	행정지원과-10118
결재일자	2023. 6. 9.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장
장래현	백종준	06/09
		代박은화

통수전 수질검사 결과보고서(삼양동 외 2개동 장기사용 배급수관 정비공사)

2023. 6. 8.

행정지원과

통수 전 수질검사 결과보고서

시설관리과-9709(2023.06.08)호와 관련하여 통수 전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

보고자 : 주무관 장래현

○ 검사일시 : 2023.06.08.(목) 10:00 ~ 10:30

○ 검 사 자 : 장래현

○ 검사결과

공 사 명	공사개요 (관부설)	검사대상(위치)	탁도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (4.0mg/L이하)	결과
삼양동 외 2개동 장기사용 배급수관 정비공사	D=150mm L=210m	강북구 미아동 791-1125 (소화전 1개소)	0.15	0.18	적합

○ 보고자 의견

- 상기 공사에 대한 통수전 수질검사 결과, 수질기준에 적합하여 그 결과를  해당부서에 통보하고자 함.  끝.