문서번호	시설관리과-9920
결재일자	2023. 6. 9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장	서부수도사업소장
김정수	오정훈	권승계	06/09
			代박달경
협 조

설계변경 심의위원회 개최결과 보고

[청암증압장 외 1개소 통합감시제어반 제작구매 설치]

2023. 6.

서부수도사업소

(시설관리과)

1. 설계변경 심의위원회 개최 현황

ㅇ 일  시 : 2023년 6월 7일(수)

ㅇ 위  원 : 위원장(시설관리과장) 외 4명

ㅇ 안  건 : "청암증압장 외 1개소 통합감시제어반 제작구매 설치"

설계변경 적정성 심의

ㅇ 계약현황

- 건  명 : 청암증압장 외 1개소 통합감시제어반 제작구매 설치

- 계약기간 : 2023. 4. 13. ~ 2023. 6. 12.

- 계약금액 : ************

- 공사개요 : 청암증압장, 응암2증압장 감시제어반 각 1면 제작구매 설치

- 계약상대자  : ****************

2. 보 고 내 용

ㅇ 설계변경 사유

- 당초 통합감시제어반과 증압장 사이 매설된 케이블과 전선관의 철거 및 신설 작업을 계획하였으나,

- 응암2증압장 통합감시제어반 설치 진행시, 케이블이 장기간 도로 밑에 매설되어 아스콘 및 토양 하중에 의해 눌려 있는 상태이며, 예상 포설된 구간에 열선이 깔려있어 굴착 또한 어려움이 있어 케이블 교체 작업을 진행하지 못함.

- 미 실시된 작업의 물량을 반영해서 설계변경 후, 정산하고자 함.

ㅇ 계약금액변경 내역                                              (단위 : 원)

구분	당초	변경	증감
공급가액	***********	***********
부가세	**********	**********
합계	***********	***********	***********

ㅇ 설계변경 심의위원회 결과 : 적정함

- 응암2증압장 케이블 및 전선관 철거 및 신설 공정 미실시로 인한 물량감소로 인한 변경사항으로 자체 심의한 결과 원안 가결

3. 조 치 의 견

ㅇ 위와 같이 "청암증압장 외 1개소 통합감시제어반 제작구매 설치" 시공물량 증·감 등으로 인한 설계 변경된 사항을 자체 심의한 결과에 따라 계약상대자와 합의한 후 설계변경을 시행하고 변경 계약 의뢰하고자 합니다.

붙 임 : 1. 설계변경 심의결과서 1부.

2. 설계변경 요약서 1부.

3. 변경내역서 1부.  끝.