문서번호	시설건설과-5537
결재일자	2023. 6. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설건설과장	시설부장
윤원영		이승우	06/13
			전태호
협조

「함지박사거리~방배초교 입구 장기사용 송배수관 정비공사」

부단수차단공법 시공계획 검토결과 보고

2023.  6. 13. (화)

상수도사업본부

(시설부)

「함지박사거리~방배초교 입구 장기사용 송배수관 정비공사」

부단수차단공법 시공계획 검토결과 보고

시설부장:전태호☎3146-1501 시설건설과장: 이승우☎1490 담당: 윤원영☎1516

「함지박사거리~방배초교입구 장기사용 송배수관 정비공사」 시행 중 부단수차단공법 시공계획서 제출에 따른 검토결과를 보고드림.

□ 공사현황

ㅇ 공 사 명: 함지박사거리~방배초교 입구 장기사용 송배수관 정비공사

ㅇ 공사개요: *********************

ㅇ 공사기간: *************************

ㅇ 도 급 비: ***************

ㅇ 시 공 사: **************

ㅇ 공 정 률: 57%(697m/1,224m)

□ 보고내용

ㅇ 부단수차단(라인스토핑) 개요

위치	기존관 재질	차단구경	비고
**************	*********	******	***
*****************************************

ㅇ 감독자(서울시설공단) 시공계획 보고내용

연번	준수사항	이행계획
1	굴착공사 시 매립된 신축관 등 취약시설 확인(필요시 추가 굴착) 철저히 하고, 차단시설 설치부분에 대해서는 반드시 관 받침대 등을 설치하여 관로 변형 및 침하되지 않도록 조치	- 최소 매입길이 산정하여 접합부 등 취약시설 이탈사고 방지 (최소 매입길이 산정결과: 10.1m) - 관 하부 고임목 설치 및 라인스토핑 피팅 앞․뒤 접합부 확인
2	임시배관 시공 시 준수사항 이행	- 해당없음(임시배관 없음)
3	차단시설 설치 시 기존관 진원 확인 및 변형상태에 따른 보강용접 등 안전하게 시공	- 차단 피팅 설치 시 기존관 진원 확인 예정
4	비상사고 대비를 위해 급수운영 계획 및 비상연락망 구축 등 신속한 안전조치	- 비상연락망 구축 및 발주부서와 긴밀한 연락체계 유지로 비상사고 시 신속한 안전조치 시행
5	공사완료 후 밀림방지 및 차단시설 철거부분 보강하고 되메우기 시행	- 차단시설 철거부분 마개플랜지로 플랜지 접합 후 되메우기 시행

□ 검토결과

ㅇ 상기 시공계획 검토결과 본부 승인기준(준수사항) 이행계획 등 적정한 것으로 판단됨에 따라 부단수차단 시공계획에 대하여 승인하고자 함

□ 행정사항

ㅇ 부단수차단공법 시공계획 서울시설공단에 승인 통보

붙임  1. 실정보고 검토보고 1부.

2. 서울시설공단 제출서류 각 1부.  끝.