출 장 결 과 보 고 서

주무관		시설관리과장			결재
오충환		06/14
		신근호
협 조
	주무관			문강수

보고자 : 전기6급 문강수

전기7급 오충환

보       고       내       용

일    시

‘23.6.13(화), 야간 '23.6.14(12:00~04:00)

건    명

중부수도 전기부식 방지 설비 합동점검 완료 보고(중부 3일차 및 야간점검)

점검내용

□ 전기부식 방지 설비 점검 개요

○	점 검 목 적	상수도관로 전기부식 방지 시설 최적관리
○	총점검개소	26개소
○	점 검 내 용	배류기, 외부전원, 희생양극 전위측정 및 정류기함 등 시설 이상유무 전위측정 기준전위 (-850nV~2500mV)
○	점 검 자	본부 시설관리과(문강수,오충환, 사업소(최병민, 한상훈, 김성재)

** ******	**********	***** ****** ******	***** ******	***** *****	***** *****
	*********	*****	*****	*****	*****	*****	*****
		*****	*****	*****
	**********	*****	*****	*****	*****	*****	*****
		*****	*****	*****	******	******	******
		******

※ 관리번호

중부	서부	동부		북부		강서	남부	강남	강동
1	2	3		4		5	6	7	8
배류기	외부전원		희생양극
A	B		C

○ '23.6.13.  1-B-3 외 4개소 전위측정 및 점검

- 점검결과 : 특이사항없음

○ '23.6.14 (야간)월곡역 1-A-4 배류기 선로

- 점검결과 : 특이사항없음

○ 중부수도 전기부식방지 설비 합동점검 완료에 따라 점검결과 보고

붙 임 : 점검사진, 전기방식시설물 현황(393개소)

▢ 3일차 점검사진('23.6.13)
외부전원 전위측정 및 점검 (1-B-2)창덕궁 터널 입구	희생양극 전위측정 (1-C-11)남산배수지앞	외부전원 정류기 전압/전류 등 점검 (1-B-9)한남대교 북단
▢ 월곡역(1-A-4) 점검사진('23.6.14 야간 12:00~04:00)
배류기선로 퓨즈박스 확인	교통공사 합동 케이블 접속점 점검	측정기 활용 배류기 선로 확인