문서번호	정수시설과-1753
결재일자	2023. 6. 15.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
김진민		손영일	06/15
			최병희
협조
	주무관		이종팔

2023년 2/4분기

전기방식 시설물 점검결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 06.

강북아리수정수센터

정수시설과

2023년 2/4분기

전기방식 시설물 점검결과 보고

상수도 배관(강관)의 전기부식을 방지하는 시설물(정류기,TB)을 점검하고 그 결과를 보고드림

Ⅰ		근 거

□ 상수도관로 전기방식시설물 설치 및 유지관리기준(본부 시설관리과-5734(2019.6.5.)호 관련입니다.

○ 제17조 ① 전기방식 시설물 점검은 분기별 1회를 원칙으로 한다.

Ⅱ		현 황

구 분	방식종류	정류기(개소)	비 고
정수센터 내	외부전원법	8	-
정수센터 외	외부전원법	9	원격감시(8)

Ⅲ		점검 개요

○ 점검대상 : 정수센터 내,외 전기방식설비(정류기, TB)

○ 점검일시 : 2023.6.12.~14.

○ 점 검 자 : 공업6급 김진민, 전문경력관다급 이종팔

○ 점검내용

- 정류기 및 TB 외함 손상여부

- 전압, 전류, 출력상태 및 표시계 이상유무

- 전위측정 및 결선상태 이상유무

정류기점검	TB점검

Ⅵ		점검결과

□ 전위측정결과 : 17개소 중 1개소 불량

- 정상기준전위 : -850mV ~ -2500mV

- 전위측정방법 : 5회 측정실시(평균전위가 정상기준 유지)

□ 정수센터 내 8개소

관리번호	A-1	A-2	A-3	A-4	A-5	A-6	A-7	A-8
전위(평균)측정값(mV)	-1076	-1237	-1140	-1291	-1163	-1178	-1273	-1181

□ 정수센터 외 9개소

관리번호	B-1	B-2	B-3	B-4	B-5	B-6	B-7	B-8	B-9
전위(평균)측정값(mV)	-1345	-1844	-1391	-1648	-1211	-1158	-1460	-258	-1312

※ B-8 기준전위 미달(아래 상세내역)

□ 관리번호 B-8 점검결과

- 이상내역 : 전위측정값 미달로 상세점검 결과 양극,정션박스와 정류기 간 선로 단선(선로 매설공사 필요)

- 도로굴착 및 인허가 관련 등 복구계획 수립 후 정비 추진

붙임. 전기방식 시설물 점검표        1부.    끝.