문서번호	정수과-6535
결재일자	2023. 6. 19.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	암사아리수정수센터소장
서홍교		이철재	06/19
			代최재욱
협조
	주무관		박은경

1정수장 여과지 탁도계 샘플링시설 정비 계획

2023. 6.  .

암사아리수정수센터

(정  수  과)

1정수장 여과지 탁도계 샘플링시설 정비 계획

여과지 내부에 설치되어 염소, 습기 등으로 인하여 고장이 잦은 여과지 탁도계 샘플링시설(외함, 밸브, 배관 등)을 정비하고자 함

□ 관련근거

○ 2023년 수질자동계측기 운영관리 계획(정수과-3488, ‘23.3.29)

-****************************************

□ 현   황

○ 시설현황 : ****************************

*		*
<1정수장 여과지 탁도계>		<탁도계 샘플링펌프, 배관 등 설비>

○ 운영현황

- *****************************************

- *****************************************

· ********************************************

*		*		*		*
***********		**************		**************		*************

□ 개선방안

○ 기존 금속재 외함 철거 후 녹슬지 않는 재질(PC)의 함으로 교체

○ 고장시 즉시 교체가 가능토록 샘플링펌프를 외함 상부에 노출하여 설치

○ 수평으로 설치되어 조작이 어려운 여과지별 샘플밸브를 수직으로 배열

○ 복작한 전기 및 통신시설를 단순하게 정비

□ 추진방법

○ 건    명 : 1정수장 여과지탁도계 샘플링시설 제작․구매․설치

○ 교체대상 : 여과지탁도계 샘플링시설 외함, 밸브, 전기시설, 펌프 등 8개소

○ 추진내용

- 기존외함 철거 후 폴리카보네이트(PC)재질로 외함 설치

- 샘플링시설 외함 상부에 샘플링펌프 설치(배관설치, 물받이 등 포함)

- 여과지 샘플링밸브를 수직으로 배치되도록 배관 수정 및 밸브 교체

- 녹슬지 않는 전기외함(전기콘센터, 차단기, 통신 연결 등) 설치

- 기존 외함, 배관 등 철거 후 폐기물 처리 등

*	*
	**********

*******************

**********************************************

**************

************************************

*************************************

붙임 : 지침서, 산출기초조사서, 설계내역서, 견적서 각 1부. 끝.