문서번호	정수과-4737
결재일자	2023. 6. 19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
윤좌헌		김경진	06/19
			정미선
협조
	주무관		김광묵

수계 잔류염소 분석결과 및 송수 목표 잔류염소 설정값 조정계획 보고

2023년

뚝도아리수정수센터

【 정 수 과 】

수계 잔류염소 분석결과 및 송수 목표 잔류염소 설정값

조정계획 보고

시민에게 공급하는 아리수를 맛있는 물 가이드라인에 적합하게 유지하고자 송수 목표 잔류염소 설정값을 조정 하고자함.

Ⅰ		현 황

□ 관련근거

○ 수질과 – 460(’23.01.13)2023년 「건강하고 맛있는 물 가이드 라인」       운영계획

□ 분석조건

○ 서울워터나우시스템(SWN) 온라인 자동측정기를 통한 잔류염소 분석

- 기 간 : 매일

- 측정지점 : 수계 배수지 및 관말 수도꼭지

※ 관말 잔류염소 확인 필요시 현장 측정

Ⅱ		잔류염소 모니터링 결과

□ 잔류염소 모니터링

모니터링 기 간	정수 수온 (℃)	송 수 잔류염소 (mg/L)	와우산 수계 (mg/L)			대현산 수계(mg/L)
			와우산 배수지	노고산 배수지	공덕동 수도꼭지	대현산 배수지	금호 배수지	옥수동 수도꼭지
06.05~06.11	21.4	0.51	0.35	0.31	0.22	0.44	0.31	0.25
06.12~06.18	22.5	0.51	0.35	0.31	0.22	0.44	0.33	0.26

※ 수도꼭지 잔류염소 유지관리 범위( 맛있는 물 Guide Line) : 0.1mg/L이상~0.3mg/L이하

Ⅲ		결과분석 및 조정계획

□ 잔류염소 분석결과 수온상승이 예상되어 아래와 같이 송수 잔류염소 목표값을 상향 조정·운영하고자 함.

□ 송수 잔류염소 목표값 조정 계획

조정 전	조정 후	증 감	조정일시
0.50±0.04mg/L	0.54±0.04mg/L	+ 0.04mg/L	’23.06.19. 18:00부터

끝.