문서번호	정수시설과-1791
결재일자	2023. 6. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	주무관	정수시설과장		강북아리수정수센터소장
김동석	손영일	최병희		06/20
				代정종철
협 조
	생산관리과장		代권창범
	기전설비과장		윤양호
	주무관		이진근

배출수지 슬러지수집기 개량공사 사업계획 변경(안) 보고

2023. 06.

강북아리수정수센터

(정수시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	■	□
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	■	□	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	■	□	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	■	□
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	■	□
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	□
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

배출수지 슬러지수집기 개량공사

사업계획 변경(안) 보고

'23년 투자사업으로 추진중인 『배출수지 슬러지수집기 개량공사』에 대하여 안정적인 아리수 공급 및 향후 효율적 유지관리를 위해 사업계획을 변경하여 추진하고자 함.

Ⅰ		사업 추진 배경

□ 본 센터 배출수지 슬러지수집기(8대)는 1997년에 설치되어 장기간 사용에 따라 부품 단종 및 노후화로 인해 정상기능 확보에 여려움이 있음.

※슬러지처리장비 내용연수 : 12년

Ⅱ		사업 개요

□ 사 업 명 : 배출수지 슬러지수집기 개량공사

□ 사업기간 : 2023. 01. ~ 12.

□ 사 업 비 : 230백만원(상수도사업비용,영업비용,정수비,수선유지교체비)

□ 사업내용 : 배출수지 슬러지수집기 개량

□ 시설현황

항 목	시 설 제 원	현 황 사 진
슬러지 수집기	- 형식 : 수중대차식 로우프견인형 - 규격 : W4.9m×B2.5m×H0.48m - 수량 : 총 8대(2대/지 × 4지) - 설치년도 : 1997년

Ⅲ		사업변경 사유 및 내용

□ 사업변경 사유

❍ 현재 운영중인 배출수지 슬러지수집기는 내구연한 경과(1997년설치)로  부분적인 부품교체등의 유지관리로는 설비 전체에 대한 적정기능 확보가 불가함.

❍ 장기간 사용한 배출수지 슬러지 수집기를 부품교체가 아닌 전면개량을 통해 안정적인 기능을 확보 운영하고자 함.

❍ 변경내용 : 배출수지 슬러지수집기 8대(2대×4지) 부품교체 → 2대 전면개량

	설 비 명	금 액
당 초	- 와이어 로프	20,000천원
	- 대차바퀴 및 이탈방지 장치	30,000천원
	- 기어 부품 및 구동장치 체인	70,000천원
	- 구동부(모터, 감속기)	30,000천원
	- 설치 및 기타 부대설비 보수	80,000천원
	- 합 계	230,000천원
변 경	- 슬러지수집기 대차	50,508천원
	- 가이드	25,574천원
	- 구동부 전체(베이스, 커버 포함)	31,784천원
	- 기어 부품 및 구동장치 체인	11,422천원
	- 설치 및 철거	78,712천원
	- 합 계	199,000천원

Ⅳ		향후 일정

❍ 2023. 6.          : 방침 및 계약의뢰.

❍ 2023. 7. ~ 12.   : 착수 및 설치완료.

Ⅴ		기대효과

❍ 노후된 배출수지 슬러지 수집기를 전면 교체하여 설비의 내구연한 확보 및 안정적인 아리수 공급.

❍ 사고없는 안전한 근무환경 마련.

Ⅵ		행정사항

❍ '23년 2대 교체 후 잔여물량(6대)은 '24년 사업예산에 반영하여 교체

(개량)시행.

붙임  설계내역서(배출수지 슬러지수집기 제작구매설치) 1부.  끝.