문서번호	정수과-4756
결재일자	2023. 6. 20.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
문옥권		06/20
		김경진
협 조	안전관리팀장		전준원
	주무관		이금재

제어실 업무일지(6/19 주간)

2023. 6. 19.(월)

뚝도아리수정수센터

(정 수 과)

제어실 업무일지(주간)

□ 업무현황

일 자	2023. 6. 19. (월) 주간		날 씨	맑음
생산책임자	문 옥 권 (C팀)	근무자 현황	9명 (정수장 : 7, 취수장 : 2)

구 분	운 영 내 용
정수처리 공정순찰	순찰시간	순찰구역	순찰결과	순찰자
	09:30 ~ 10:30	침전지, 여과지, 혼화지, 염소실, 약품실, 송수실, 중계펌프장 등	이상 없음	문옥권 문성원 고장원 이서권 김윤우 김동식
	15:00 ~ 16:00	침전지, 여과지, 혼화지, 염소실, 약품실, 송수실, 중계펌프장 등	이상 없음	문옥권 문성원 고장원 이서권 김현진 김동식
정수생산 운영결과	구 분	정수생산 운영결과	정수지 및 배수지 수위확보 운영결과
	오 전	이상 없음	수위 적정 운영
	오 후	이상 없음	수위 적정 운영
수질 감시결과	○ 정수 탁도 및 잔류염소 등 수질 목표 이내 유지
정수 약품투입	○ 응집약품, 후 염소 적정 투입 중
구 분	내 용
정비요청 (신규 ◎,기존 ○)	○ 없음

□ 정수생산 운영관리 및 전달사항

○ 6월 자양 취수펌프 교체 운전 (매월, 1회) : 1, 3, 4호 가동

○ 강북 취수펌프 교체 운전(1호 → 7호) : 6/5(월)

○ 6월 송수펌프 교체 운전 : [대현산] 2, 4, 5호  [와우산] 7, 9, 11호

○ 착수정 목표 잔류염소 0.4mg/L이상 유지 : 6/13(화) ~

○ 송수목표 잔류염소 변경(0.46→ 0.50mg/L) : 4/7(금) ※ 노고산 : 0.15 ~ 0.30㎎/L 유지

○ 경부하 시간대 활용, 펌프 가동으로 정수 생산단가 절감 요함(여름철 부하, 6월 ~ 8월)

- 전력사용 피크치 관리 철저 : 피크치 초과시 사유 및 요청자 기재(본부, 사업소)

- 취, 송수펌프 전력료 절감을 위한 최대 부하 시간대 펌프 최소 운전 등

○ 유효율 98.5%이상 관리, 약품 투입관 점검, 회수펌프 여과지 역세척 2시간 후 가동

○ 여과지 날벌레 등 침입방지를 위한 주‧야간 전체 소등(작업∙점검시만 점등)

□ 인수인계사항 (신규 ◎, 기존 ○)

※ 원수 수질 및 약품 주입률

구 분	원수 수질					약품 주입률(ppm)
	탁도 (NTU)	pH (착수정)	알카리도	2-MIB	Geosmin	PAC	CO2	O3(H2O2)	전염소 (자 양 /강 북 )	후염소
6/19 16:00	4.3	7.7(7.7)	45	-	-	10	2.1	1.0(-)	1.3 / 4.3	0.80

◎ 제어실 업무 인수‧인계 : 6/19(월)  ※ 문옥권(C팀) → 문성원(B팀)

◎ 3정수 유출샘플링 펌프 1,2호 작동불량 건은 수리완료(1호기 펌프교체) : 6/19(월)

◎ 응집제 변경(PAC 11ppm → 10ppm) : 6/19(월) 09:00 ※ Main Tank 4호 사용

◎ 배출수지(회수조 1,2지) 청소 중 : 6/19(월) 07:00 ~

- 회수조 수위 6/20(화) 07:00까지 1.5m이하 유지 요

◎ 원수 pH 상승으로 CO2 투입 중 : 6/18(일) 10:20

◎ 대현산배수지(1-8지) 청소 중 : 6/16(금)  ※ 1-7지 항 시설물 점검 중 : 6/5(월) ~

○ 1-1 침전지 (우측)스컴 제거기 파손 : 6/14(수)

○ 침전지(2-1)지하 공동구 집수정 배수펌프 작동 불량(6/13, 화) : 다음주 정비 예정

○ 오존 주입율 변경(0.8 → 1.0) : 6/7(수) 13:30

○ 자양취수장 취수펌프 및 전염소 투입 원격 제어 운전 중 : 4/1(토) ~

	< 특이사항 >
○ 없음

끝.약품보관탱크 반지하 시멘트 양생중으로 출입금지(장주혁 주임)