문서번호	정수과-1788
결재일자	2023. 6. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
조완선		하은경	06/21
			윤준성
협조
	정수시설과장		최병희

소형생물 대응관련 회의 결과

강북아리수정수센터

소형생물 대응관련 회의 결과

소형생물 제어를 위해 설치된 거름망의 개선과 효율적 운영방안에 대해 회의를 진행한 결과보고임

□ 개 요

ㅇ 일 시/장 소 : ’23. 6. 19(월) 14~15시/소회의실

ㅇ 참 석 : 소장, 정수과장, 정수시설과장 외 관련직원 5명

ㅇ 내 용

- 배관매립형 거름망 중간운영결과 및 원형거름망 보수 후 운영결과 발표

- 소형생물 대응시설 보완 및 효율적 운영방안 논의

□ 거름망 운영 중간결과 요약

ㅇ 활성탄지 배관매립형 거름망 운영효과 확인

- 180메쉬 망 운영결과 이물질(분탄, 협잡물 등) 제거확인

***************************

- 제거효율 향상을 위해 운영가능한 최소크기 여과망+자동세척 진행 필요

***************************************

**************************************

****************************************

□ 회의 결과

ㅇ 활성탄지 배관매립형 거름망 설치사업은 계획대로 진행

- 현장실험은 설치된 시설의 효율분석과 개선을 위해서 진행중이므로

- 금년 계획된 설치물량은 계획된 예정대로 진행

※ 2023년 설치물량(12지)외 36지도 연차별로 추진예정임(시설과)

ㅇ 자동세척장치를 시범사업(1-2지) 단계부터 도입 검토요청

- 자동세척장치의 효과분석도 여과장치와 병행하는 것이 효과적일수 있으며

***************************************************

※ 필요성은 공감하나 예산문제 등으로 인해 시범설치 어려움(시설과)

ㅇ 효율개선을 위한 추가 사업 진행

****************************************

- 180 메쉬 이상(180~250 메쉬)의 망 제공시 추가 효과분석 진행

ㅇ 모래여과지 원형거름망 보완 시행

*********************************************

*****************************************

□ 향후계획

ㅇ 여과망 사업 진행에 따라 추가적인 공정회의 실시: 필요시

ㅇ 효율분석 현장실험 진행 : 6. 15 ~ 사업종료시

- 180메쉬망 2차 효과분석: 6.15 ~ 7. 15

- 180메쉬 이상 여과망 및 자동세척 효과분석: 장비도입 후 진행.  끝.